통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	10/15 홍동섭

급수운영과-20796호(2019.10.11.) 『노원구민회관~과기대사거리 송배수관정비공사』와 관련 하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 10. 14.

보고자  환경8급  박순덕

북부수도사업소장  귀하

□ 사 업 명 : 노원구 노원구민회관~과기대사거리 송·배수관정비공사

□ 공사개요 : D=600~700mm L=2,070m

□ 출 장 자 :  박찬삼, 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2019.10.14. (15:30~15:40)	노원구 하계동 273 인근 지하식소화전	0.19	0.24	적합

□ 보고자 의견

- 관내 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 노원구 하계동 273인근 지하식소화전에서 채수 후 수질검사 실시 결과 수질기준에 적합하였음.

- 본 결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.