문서번호	시설개선과-9344
결재일자	2019.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		10/15 윤정한
협 조
	주무관		이재상

- 제39회 장애인 전국체전 대비 -

기계설비 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 제39회 장애인 전국체전 대비 -

기계설비 점검 결과보고

1. 점검기간 : 2019. 10. 7 ~ 10. 11

2. 점검대상 : 주경기장, 실내체육관 전체 화장실

3. 점검내용 : 화장실 위생도기 상태점검, 급배수관 누수점검, 배기휀 등

4. 점 검 자 : 반장 황인정외 7명

5. 점검결과 및 조치의견

대상	적출사항	조치의견	비고
창작공간 화장실	소변기(2.8번) 센서 고장	자체 수리완료
보조경기화장실	세면기 2개소 폽업 고장	자체 수리완료
실내체육관VIP실 화장실	저장식 온수기 파손	연간단가 작업지시
실내체육관 락카룸(4)	세면기 파손	연간단가 작업지시
주경기장 B-3,4	화장실 오수배관 누수	연간단가 작업지시
송파소방서 도시가스	도시가스 입상관 파손	연간단가 작업지시
실내체육관1-3	소변기 1,8번 센서 불량	자체 수리완료
주경기장	1-30 세면기 폽업 불량	자체 수리완료
주경기장	B-2 화장실 소변기 덮개 불량(3개소)	자체 수리완료

6. 추진계획

-  자체 수리가 가능한 것은 즉시 조치하고, 그 외 사항은 연간단가 업체에 작업 지시하여 완료코자함

-  장애인 전국체전 대비 매일 조편성하여 기계설비 순찰강화. 끝.