문서번호	시설관리과-26338
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이동기		代이동기	10/15 代이유찬
협조

『혜명 아리수 올림터 원격감시제어반 제작구매설치』

설계심사결과에 따른 검토보고

2019. 10.

중부수도사업소

(시설관리과)

『혜명아리수올림터 원격감시제어반 제작구매설치』

설계심사결과 통보에 따른 검토보고

우리사업소 관내 상수도(아리수올림터·배수지·증압장)의 안정된 급수환경을 유지코자 시행중인『혜명아리수 올림터 원격감시제어반 제작구매설치』에 대하여 본부 설계심사결과에 따른 검토보고임.

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 혜명아리수올림터 원격감시제어반 제작구매설치

❍ 사업개요

- 원격감시제어반 제작·구매·설치      1식

- 그 외 통신공사                    1식

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비

❍ 설계심사결과

[단위: 천원]

예산편성액	설계심사 요청금액	심사조정금액	증. 감	비고
160,000	160,000	158,503	감)1,497

구분	심사내용	검토의견	비고
제작규격서	○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를 제출토록 할 것. ○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기 할것	제작규격서 반영
설계내역서	○ 인버터 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 노임단가 조정 : 2019년 상반기 → 2019년 하반기 ○ 환풍기 및 덕트 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-22, 전5-9)표를 적용하여 조정함.	설계내역서반영

□ 검토의견

끝.

별 첨 : 1. 심사결과 공문         1부.

2. 설계검토서 및 내역서  1부.   끝.