문서번호	급수운영과-18498
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황인성		김승완	10/16 이병운
협 조

급수협의 보고(마포구 용강동 494-1**)
급수협의 보고 *****************

2019. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

**************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

관련문서 : ***************************

대지위치 : ***************

건 축 주 : *********

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 규모 : 지하1층/지상 6층, 연면적 406.4 ㎡

- 건물 용도 : 도시형생활주택(단지형 다세대주택)

검토내용

수    계 : 뚝도아리수정수센터 ⇒ 와우산배수지

표    고 : 8.94 m

수    압 : 4.9 ㎏/㎠

주변배수관 : D= 100 ㎜(DCIP) 출수상태 양호

급수방식 : 겸용직결급수(지하1층~지상5층 순직결급수, 지상6층 가압직결급수)

급수관경 검토

- 공동주택(다세대주택 – 12세대)

구 경	30 mm	세대수	40 mm
세대수	6~10 세대	12 세대	9~16 세대

∴ 가정용 : 30mm (주계량기), 15mm * 12 (자계량기) 설치

조치의견

상기 검토 내용과 같이 분기 본관 구경 및 수압이 적정하여 공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시 급수 가능함을 회신하고자 함.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 상수도공급계획도 1부.  끝.