문서번호	클라우드센터운영과-7054
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
김재원		박복수	10/16 김현규
협조
	주무관		노형곤

클라우드센터 UPS 개선작업 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

데 이 터 센 터

(클라우드센터운영과)

클라우드센터 UPS 개선작업 계획보고

SBA에서 관리하고 있는 에스플렉스센터 건물 전체 UPS 중 클라우드센터 용도로 운영 중인 UPS의 개선작업이 예정되어 있어 이에 따른 시스템 영향도에 대해 보고드림

1		운영현황

□ UPS 현황

****	*****	***	**	*****	***	****
*****	****** ******	***	*	*********** ***********	***	**** *** *****
*****			*		***
*****			*	*********** ***********	***
*****			*		***

□ 시스템 전원 공급 현황

***		********
***	**********	*******************************
	**********	*******************************
***	***** ******	**************************************************
	******** ************	******************************* ***********************************
***	********************************* *******************************************

<UPS 구성도>

2		작업개요

□ 작 업 명 : 에스플렉스센터(클라우드센터용) UPS 개선작업

□ 작업일시 : 2019. 10. 17.(목) ~ 18.(금) 18:00 ~ 22:00

□ 작업대상 : UPS 300kVA 4대

□ 작업내용 : 제어전원 분리, 서지 보호기 설치

□ 업무영향도 : 없음(시스템 전원 미차단)

3		세부작업계획

□ 작업절차

○ UPS 1대씩 순차적 작업 실시(2A-1 → 2A-2 → 2B-1 → 2B-2)

○ UPS 2대가 1쌍으로 병렬 구성되어 있어, 옆 장비로 부하를 절체한 후 작업 실시

○ 부하 절체 도중 문제가 발생할 경우, 작업을 중단하고 원상 복구 실시

□ 작업순서

작업일시	작업내용	비 고
10. 17.(목) 18:00~20:00	<UPS #2A-1호기 작업> UPS #2A-1 #2A-2로 부하 절체 UPS #2A-1호기 작업 후 부하 정상 공급	UPS 작업 도중 시스템 정상 가동 (전원 미차단)
10. 17.(목) 20:00~22:00	<UPS #2A-2호기 작업> UPS #2A-2 #2A-1로 부하 절체 UPS #2A-2호기 작업 후 부하 정상 공급
10. 18.(금) 18:00~20:00	<UPS #2B-1호기 작업> UPS #2B-1 #2B-2로 부하 절체 UPS #2B-1호기 작업 후 부하 정상 공급
10. 18.(금) 20:00~22:00	<UPS #2B-2호기 작업> UPS #2B-2 #2B-1로 부하 절체 UPS #2B-2호기 작업 후 부하 정상 공급

※ A 부하 절체 시 문제가 발생하더라도 다른쪽(B) 분전반을 통해 시스템 전원은 정상적으로

공급될 것으로 예상되나, 만일의 상황에 대비 클라우드센터 비상 근무 실시

□ 세부작업내용

작업명	작업 목적 및 내용
제어전원 분리	- 동일한 전원을 사용하고 있는 IGBT와 SCR의 제어 전원을 분리하여 장애 발생 시 서로 영향을 주지 않도록 회로 변경
서지 보호기 설치	- 입력 계통으로 유입되는 서지 전압을 제거하여 전력 설비 손상을 방지 하기 위한 서지 보호기 설치

4		행정사항

□ UPS 작업 공지 : 12개 업무부서, 세무과(시금고)

붙임 : 서울산업진흥원 공문 1부