문서번호	시설관리과-26425
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	중부수도사업소장
유세종		代이유찬	10/16 代장성만
협 조	급수운영과장			代박장진
	급수설비팀장			박장진
	기전팀장			김충완
	시설관리팀장			이유찬
	주무관			이훈재

2019년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검계획

2019. 10.

중부수도사업소

2019년  겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검계획

겨울철 한파로부터 시민생활의 불편을 최소화 하고, 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위하여 상수도시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

※ 관련 근거 : 2019년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 계획[시설관리과-10244(’19. 10. 15.)]

□ 점검 방향

❍ 주요 시설물 및 노출 상수도관 일제 점검실시

❍ 취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방조치 시행

□ 점검 대상

(2019. 10월 현재)

배 수 지 (개소)			아리수올림터 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	유․무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
22	2	20	42	18	24	22(0.763)	-	-

□ 점검 기간

❍ 시설물점검 및 정비기간 : ’19. 10. 28.(월)~11. 15.(금), 3주간

□ 점검 방법

1) 본부․사업소 합동점검

❍ 점검 대상

- 노출상수도관 18개소(한강교량 5, 공동구 7, 지하철공사장 6)(중부수도사업소 대상 없음)

- 특고압 수전(22.9kv이상) 아리수올림터 3개소(보광, 북악, 인수)

❍ 점검 일정

사업소	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
일 자	10.30	10.31	11.1	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 김동구, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 김진민, 오충환, 이승현

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

2) 사업소 자체점검

❍ 점검대상

- 지역 1･2차 배수지(22개소)

- 유･무인 아리수올림터(42개소)

- 일반교량 현수관로(22개소)

❍ 점검자

- 토목분야 : 시설물 및 순찰 담당주무관, 지역담당 주무관(현수관로)

- 기전분야 : 순찰점검반 및 전기안전관리주무관

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유･출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 일반 하천교량 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검시 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정 사항

❍ 사업소별 추진계획을 수립 및 점검 결과를 11. 18(월).까지 시설관리과 수합 보고

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 사업소별 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 현황 및 점검표 1부. 끝.