문서번호	재료연구과-7448
결재일자	2019.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
임희아	함영국	10/16 代백승학

현장제조염소 품질검사 결과 보고

2019.  10.

재료연구과

현장제조염소 품질검사 결과 보고

9월 검사대상 배수지 및 가압장 현장제조염소 11점의 품질검사 결과를 보고드림

Ⅰ		검사의뢰 개요

□ 근거

❍ 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부고시 제2017-190호)

❍ 현장제조염소 품질검사 추진계획(재료연구과-2729호, ‘15.5.8)

□ 의뢰 내역

❍ 의 뢰 일 : ‘19. 9. 14.~9. 25. 10.7.(재시험)

(의뢰번호 : 19-040811~20, 041411)

❍ 의뢰시료 : 현장제조염소 11점

❍ 의뢰항목 : 11항목(수처리제의 기준과 규격 및 표시기준)

❍ 의뢰기관 : 5개 수도사업소(강남, 남부, 북부, 서부, 중부)

Ⅱ		검사결과

□ 검사 개요

❍ 검사기간 : ‘19. 9. 16. ~ 10. 7.

❍ 검사부서

- 재료연구과(주관) : 유효염소, 유리알칼리, 무기물 등 9항목

- 먹는물분석과(협조) : 브롬산염, 염소산염  2항목

❍ 검사방법 : 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준

□ 검사결과

연번	검사항목	성분규격 기준 (2종)		단위	검사결과
					내곡	내곡 (재시험)	반포	방배	서초	노량진
1	성상	담황색 투명 액체		-	담황색 투명액체
2	확인시험	적합		-	적합	적합	적합	적합	적합	적합
3	유효염소	12 미만		%	0.61	0.95	0.77	0.89	0.79	0.75
4	유리알칼리	2 이하		%	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004
5	비소(As)	1 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6	납(Pb)	1 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7	카드뮴 (Cd)	1 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8	크롬(Cr)	2 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9	수은(Hg)	0.2 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	브롬산염	유효염소 비례치 적용	기준	㎎/㎏	5.083	7.944	6.417	7.417	6.583	6.250
			결과	㎎/㎏	0.088	0.103	0.423	0.336	0.326	0.300
11	염소산염	유효염소 비례치 적용	기준	㎎/㎏	508	794	642	742	658	625
			결과	㎎/㎏	787	419	161	317	230	190
종합 판정					부적합	적합	적합	적합	적합	적합
부적합 항목					염소산염	무	무	무	무	무

연번	검사항목	성분규격 기준 (2종)		단위	검사결과
					낙성대	공릉	월곡	북악유입	북악유출
1	성상	담황색 투명 액체		-	담황색 투명액체
2	확인시험	적합		-	적합	적합	적합	적합	적합
3	유효염소	12 미만		%	0.83	0.67	0.66	0.76	0.83
4	유리알칼리	2 이하		%	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
5	비소(As)	1 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6	납(Pb)	1 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7	카드뮴(Cd)	1 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8	크롬(Cr)	2 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9	수은(Hg)	0.2 이하		㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	브롬산염	유효염소 비례치 적용	기준	㎎/㎏	6.917	5.583	5.500	6.333	6.917
			결과	㎎/㎏	0.331	0.382	2.53	0.488	0.686
11	염소산염	유효염소 비례치 적용	기준	㎎/㎏	692	558	550	633	692
			결과	㎎/㎏	182	120	88	110	328
종합 판정					적합	적합	적합	적합	적합
부적합 항목					무	무	무	무	무

❍ 내곡 가압장 현장제조염소의 염소산염 기준이 초과되어 재검사

: 산출기준-508 mg/kg, 검사 결과-787 mg/kg

- 재검사 결과 수처리제 기준 만족

: 산출기준-794 mg/kg, 검사 결과-419 mg/kg

❍ 9월 내곡가압장 유입 및 유출수의 브롬산염, 염소산염 검사 결과는 불검출로 수질기준 만족

Ⅲ		향후 계획

❍ 실험실정보관리시스템(LIMS) 검사결과 처리

❍ 해당 수도사업소에 검사성적서 통보

붙임 : 부적합 시료 강남수도 유입수 및 유출수 검사결과(사본) 1부. 끝.