문서번호	급수운영과-24985
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
양주호	이상환	10/17 송근호
협 조

「성동구 마장동」

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

2019. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

****************

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

성동구 ********** 건축허가 요청에 대한 상수도 관련 급수협의가 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 신청현황

❍ 관련문서: 건축과-17333(2019. 10. 16.)호

❍ 신청지역: **********

❍ 건 축 주: ***

❍ 건축규모: 지하0층/지상4층, 연면적 213.98㎡

❍ 용    도: 다중주택 및 근린생활시설 / 신축

□ 조사내용

❍ 급수수계: 대현산배수지(LWL=70m, HWL=75.8m)

❍ 평균표고: 약 24.2m

❍ 분기점 수압:  약 4.58~5.16㎏/㎠

- 급수협의 지역은 배수관경 D=80mm, 적정수압으로 5층까지 순직결급수 가능함.

❍ 인입 관경: 관경 균등표와 일일사용 수량에 따라 인입관경 가정용 D=30mm, 일반용 D=15mm로 인입공사 시행.

□ 조치의견

❍ 신청지역은 조사내용과 같이 급수가능한 지역으로 가정용 D=30mm, 일반용 D=15mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 성동구청(건축과)로 회신하고자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.