문서번호	원무과-14475
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
김창수		代신재현	10/17 정태명
협조
	서무팀장		김수철

2019년 하반기

저수조(물탱크) 청소계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시 서북병원

(원무과)

2019년 하반기

저수조(물탱크) 청소계획

우리 병원의 음용수, 생활용수 등을 공급하는 저수조(물탱크)를 청소하고, 수질검사를 실시함으로써 보다 위생적이고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

❍「수도법」제33조, 동법 시행령 제50조, 동법 시행규칙 제22조의3

❍「서울특별시 수도조례」제40조의2(대형건축물등의 소독등 위생조치)

□ 위생상 조치내용

❍ 위생상 조치 의무자 : 건축물 또는 시설의 소유자 또는 관리자

(저수조청소업자에 대행 가능)

※ 위생상 조치 : 저수조 청소, 소독, 수질검사 등(「수도법」제33조)

❍ 청소 대상시설물 : 건축물 연면적 5천㎡ 이상(실내주차장 면적 제외)

※ 서북병원 연면적 : 약 30.1천㎡, 실내주차장(지하 1~2층) 연면적 : 4.4천㎡

❍ 청소주기 : 반기 1회 이상

❍ 수질검사 : 연 1회 이상(먹는물 수질검사기관 분석)

<2016~2019년 저수조 청소 실시현황>

연도별	청소일자	위생상태 점검결과	청소금액 (천원)	청소업체	비 고
2016	5. 5.	적정	2,464	㈜대원시스템	수질검사
	11. 18.	〃	2,398
2017	6. 3.	적정	2,450	㈜대원시스템	수질검사
	11. 4.	〃	2,225
2018	5.15.	적정	2,565	㈜대원시스템	수질검사
	11.3.	〃	2,470
2019	5.11	적정	2,560	㈜대원시스템	수질검사

Ⅱ		추 진 계 획

□ 청소대상 : 4개소(저수조 2, 고가수조 2)

구 분	설치장소	규 격	재 질	비고
저수조 시수	본관 지하	19.4 × 8.2 × 6.8 (1,082㎥)	콘크리트
저수조 정수		19.4 × 5.3 × 6.8 (699㎥)
고가수조 시수	동관 옥상	4.75 × 5.7 × 2.85 (77㎥)	스테인레스
고가수조 정수		1.90 × 5.7 × 2.85 (31㎥)

□ 청소일자 : 2019. 10~11월 중

□ 청소방법 : 저수조청소업체 중 최저 견적가 제출업체와 수의계약

❍ 청소업체 : **************

*******************************************

❍ 수의계약 사유 : 추정가격이 300만원 이하의 소액이므로「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항에 따라 수의계약하고자 함.

□ 작업내용

❍ 저수조 청소 및 점검

- 저수조의 침전물, 물 때, 수질오염 유발물질 제거

- 구조물 균열, 내면 변질 등 상태 점검

- 청소 실시 후 위생상태 점검

❍ 수질검사 의뢰

- 채수지점 : 저수조나 해당 저수조 가장 가까운 수도꼭지

- 검사항목 : 6개 항목(탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균)

- 검사기관 : 먹는물 수질검사기관

□ 소요예산 : *****************

❍ 예산과목 : 서북병원 청사시설 운영관리, 공공운영비

Ⅲ		행 정 사 항

□ 저수조 청소일정, 수질검사결과 공지 및 통보

❍ 행정포털 부서 게시판, 구내식당 게시판 등을 활용하여 저수조 청소일정 및 수질검사결과 게시

❍ 위생상태점검 및 수질검사결과 통보(서부수도사업소)

□ 수질검사결과 수질기준 위반 시 원인 규명 및 재청소 실시

□ 정기적인 청소 실시(2020년 상반기 청소는 2020. 5월 예정)

따로붙임  1. 산출기초조사서

2. 견적서 3부

3. 저수조 위생관리 관련 수도법령 부분발췌 1부.   끝.