문서번호	정수과-11499
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유민석		정종기	10/17 가길현
협조

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!

응집제(PAC 17%) 구매수량 변경 검토보고

2019. 10.

영등포아리수정수센터

【 정수과 】

응집제(PAC 17%) 구매수량 변경 검토보고

2019년 하반기 응집제(PAC 17%) 구매수량을 변경(1,300→1,000톤)하여 약품수급 관리에 최선을 다하고자 함

□ PAC 구매현황

○ ’19년 총 2차례 발주하였으며, 1차는 납품종결, 2차는 분할납품 중

구 분	구 매 건 명	발 주 일	납품기한	발 주 량	납품량(검수일)	납품잔량
상반기 구매량	응집제(PAC 17%) 조달구매(2019-1)	’19. 1. 24.	’19. 1. 24. ~ ’19. 8. 31.	1,300톤	100톤 (’19. 2. 13.)	-
					200톤 (’19. 3. 6.)
					200톤 (’19. 4. 2.)
					200톤 (’19. 4. 25.)
					200톤 (’19. 5. 15.)
					200톤 (’19. 6. 4.)
					200톤 (’19. 7. 25.)
하반기 구매량	응집제(PAC 17%) 조달구매(2019-2)	’19. 7. 4.	’19. 7. 24. ~ ’19. 10. 22.	1,300톤	300톤 (’19. 8. 20.)	300톤
					300톤 (’19. 9. 20.)
					400톤 (검수예정)

□ 구매량 변경검토(1,300→1,000톤)

(’19. 10. 15.기준)

1,300톤 구매완료시

1,000톤 구매완료시

응집제	재고량	수질조건	일일투입량		사 용 가능일
			투입률	투입량
PAC	1,125톤	평상시	12ppm 투입	8.1톤	약 138일
		고탁도시	25ppm 투입	16.7톤	약 67일
PAHCS	221톤	평상시	16ppm 투입	9.1톤	약 24일
		고탁도시	32ppm 투입	18.2톤	약 12일

응집제	재고량	수질조건	일일투입량		사 용 가능일
			투입률	투입량
PAC	825톤	평상시	12ppm 투입	8.1톤	약 101일
		고탁도시	25ppm 투입	16.7톤	약 49일
PAHCS	221톤	평상시	16ppm 투입	9.1톤	약 24일
		고탁도시	32ppm 투입	18.2톤	약 12일

○ PAC 구매량 변경시 재고량 825톤으로, 약 101일 사용 가능(평상시 기준)

□ 구매량 변경 검토의견

○ 약품 저장탱크 용량 및 납품기한을 고려할 때 추가납품은 어려움

- 약품저장탱크가 대부분 만수위에 도달한 상태로, PAC 조달구매(2019-2) 납품잔량(300톤)은 납품기한(~’19.10.22.) 고려할 때 추가납품이 어려움

○ PAC 조달구매(2019-2) 변경계약(1,300→1,000톤) 실시하여 납품종결 처리

○ 연도 내 PAC 필요분은 적기 추가구매 실시하여 약품수급관리 철저

	응집제(PAC 17%) 2019-2 구매내용
○ 구 매 건 : 응집제(PAC 17%) 조달구매(2019-2) (정수과-7040, ’19.7.4.) ○ 구매약품 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%) (정수처리용 주응집제) ○ 구매방법 : 조달구매(다수공급자계약 물품으로 나라장터 종합쇼핑몰 이용하여 구매) ○ 발 주 량 : 1,300톤(납품잔량 : 300톤) ○ 발주금액 : 306,493,570원(조달수수료 포함) ○ 계약업체 : 삼구화학공업㈜ ○ 납품기한 : ’19. 10. 22.

□ 행정사항

○ 나라장터 종합쇼핑몰 통하여 분할납품변경요청서 송신(→조달청, 삼구화학)

붙임  구매수량 변경 합의서(삼구화학)  1부.  끝.