	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서초센터 연결송수관 활용 적응훈련 자체계획

1. 재난관리과-6694(2019.10.16.)호 「연결송수관 활용 적응훈련 계획 알림」와 관련입니다.

2. 특정소방대상물에 대한 화재예방 및 대응활동을 강화하고, 인명 및 재산피해를 최소화 하고자 다음과 같이 연결송수관 활용 적응훈련 자체계획을 알려드리오니, 훈련에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 10월 ~ 12월 중

나. 대    상

관 할	총 계	5층~10층 6,000㎡ 이상	7층~10층 6,000㎡ 이하	11층~17층	18층 이상 가압송수장치 설치 (70m이상)
				습 식
서초센터	390	59	140	139	52

다. 동    원 : 관할 펌프차

※ 훈련동원 차량은 119안전센터장이 판단, 조정 가능

라. 훈련 및 현장안전관리 책임자 : 서초119안전센터장

마. 훈련내용

○ 연결송수관 점유 방수 훈련 및 층별 방수구 위치 확인

○ 관계자 참여 훈련 유도 및 신고·대응 ·대피 등 훈련

바. 훈련 시 참고사항

○ 연결송수관 점유 방수전 확인사항

- 사전 관계자에게 실제 방수구층을 제외한 층별 방수구 잠금 요청 및 안전 확인

- 연결송수관이 옥상수조 연결된 배관 차단하여 옥상수조 유입방지

- 연결송수관 점유 방수 시 물이 새지 않게 수관연결 확인 및 건물내 수손피해 방지 노력

- 결빙 우려 시 염화칼슘 살포하여 안전사고 방지

○ 가압송수장치 설치대상은 방재실 직원 협력하여 훈련 실시

○ 배관․가압송수장치가 옥내소화전 및 S/P설비 등 겸용 대상은 안전 유무 확인

○ 송수 요령

- 송수초기에는 압력계 등 각종 계기의 지침상황 확인 및 송수압력 적정 유무 확인

- 송수압력은 5층이하는 1.0Mpa, 6층이상은 1.5Mpa를 적용 및 진압팀장이 판단하여 실시

○ 방수요령

- 방수압력은 방수구의 밸브 개폐로 조정한다

- 상․하층에서 동시에 방수할 때에는 하층의 방수구 밸브를 적개하여 상층에서도 유효압력을 얻을수 있게 방수

3. 행정사항

훈련 실시후 소방안전지도 현행화, 화재취약 주거시설 관리카드 변경시 정비 및 훈련결과를    재난관리과로 익월 2일한 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  서초센터 연결송수관 활용 적응훈련 자체계획 1부. 끝

담당자	홍원기		진압2팀장	代서영범		119안전센터장	10/17 강경용
협조자
시행	서초119안전센터-5792	(		)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 서초119안전센터 (서초동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	dnjsrl0920@naver.com	/	부분공개(6)