문서번호	정수시설과-5229
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	10/17 김중영
협 조

2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

작업지시(6차) 관련 실정 보고

2019. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

작업지시(6차) 관련 실정 보고

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 작업지시한 사항 중 보완할 사항이 있어서  그 실정을 보고 드림

□ 관련근거

◯ 정수시설과-5136(2019.10.11.)호 『2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(6차) 계획』

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간: 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.

◯ 계약금액: ***********

◯ 도 급 자: *****************

□ 6차 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2019. 10. 25.

◯ 작업내용

- ************************

- ************************

- ****************

- ***************

◯ 추정 공사비: ********

□ 문제점

◯ ************************ 관련

- 통신케이블(STP cat.5e 4P)과 제어케이블(CVV-S 3C 2.5㎟)을 동일한 전선관(ST 22C)에 시공하도록 작업지시하였으나,

- 이종 케이블 간 상호 간섭 우려가 있고, 시공이 용이하지 않으며, 향후 유지관리에도 불리함.

◯ *************** 관련

- (CVV-S 20C 1.5㎟) 규격의 제어케이블을 (ST 22C) 규격의 전선관에 시공하도록 작업지시하였으나,

- 케이블의 외경에 비하여 전선관의 내경이 작아 시공이 곤란함.

□ 대  책

◯ CCTV 선로용 통신케이블과 누액감지기 선로용 제어케이블을 각각의 전선관에 따로 시공하도록 변경 작업지시.

◯ 수위계 선로용 전선관은 적정 규격(ST 36C)으로 시공하도록 변경 작업지시.

◯ 변경 전후 시공 물량 및 비용 비교

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
ST 22C	80m	100m	증 20m
ST 36C	-	30m	증 30m
추정 공사비 (6차작업전체)	********	********	*********

◯ 조치의견: 상기와 같이 도급자에게 수정 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  수정 작업지시(내역)서 1부.  끝.