문서번호	시설과-7605
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
박병호	양희상	代유연호	10/18 송천헌
협 조
	주무관		배진수

서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가

용역  중간보고회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

서울대공원

시 설 과

서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가

용역  중간보고회 결과 보고

우리 대공원에서 시행중인 「서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역」중간보고회 결과를 아래와 같이 보고 드림.

○ 용 역 명 : 서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가용역

○ 일    시 : 2019.10.17(목) (14:00~16:05)

○ 보 고 자 : *************************

○ 참석자

- 서울시 건설심의 위원

· 건축시공 : ******************

- 서울대공원

· 대공원장, 시설과장, 건축시설팀장, 담당자

- 용역사

· ****** 외 2인

- 보고회 사진

○ 주요의견

- ****

· 9개 시설물에 대한 도면은 잘 보관하고 분실된 나머지 32개 시설물에 대해서 모델링을 통한 도면 보강하여 추후 건물관리에 사용 바람

· 사소한 부분이라도 보강이 필요한 부분은 진단 평가 후 보강 작업하여 안전을 유지하기 바람

· 정기적 점검 및 진단을 통하여 안전을 유지할 수 있도록 조치바람

- ****

· 건축물 전체에 구조적 안전에 큰 문제가 있고 내진보강이 필요하다면 일반 공법과 특허공법 등 다양한 유형의 시공기술이 있는만큼 해당 건축물에 적합한 공법을 적용할 것

· 현재 사용중인 건축물인 만큼 보강공사로 인한 시설물 사용 부서 등의 사용환경에 미치는 영향이 최소화 할 수 있는 공법을 적용할 것

- ******

· 보강 공법은 시공성을 고려하여 현 구조체 손상을 최소화 하는 방안으로  검토할 것

· 보강 공사비가 내년 예산 범위를 초과할 경우 1,2차로 구분 집행할 수 있게 사전 조정할 것

- ******

· 준공연도별 내진성능 평가 단계 구분 필요

· “비파괴 시험” 등 용어 구분

· 슈미트 해머를 이용한 압축강도 예측 값이 35Mpa의 경우 과한 결과라고 생각되므로 확인 필요

· 현장조사, 비파괴 시험 결과 데이터화 필요

· 과업 일정 준수를 위한 계획 필요

○ 처리의견

- 보고회에서 제시된 의견들을 검토·반영토록 용역사에 통보코자 함.

붙임 : 자문의견서  1부.  끝.