문서번호	시설관리과-25107
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이대희	정인주	10/18 천성훈

2019년 3/4분기 전식방지 시설물 정기점검 결과보고

2019년 3/4분기 전기방식 시설물 정기점검 결과보고

2019. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

2019년 3/4분기 전기방식 시설물 정기점검 결과보고

「전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준」 제17조에 의거 2019년 3/4분기 전기방식 시설물 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검대상 : 36개소(배류기 5개소, 외부전원법 31개소)

○ 점검기간 : 2019. 9. 20. ~ 9. 24.(3일간)

○ 점 검 자 : 공업6급 이대희, 공업7급 강정복, 공업7급 이건수

○ 점검내용

- 정류기 작동상태(전압, 전류) 육안점검

- 전위측정 및 측정케이블 결선 상태 확인

□ 점검결과

(단위 : 개소)

구 분	계	양 호	부 적 정	비 고
계	36	36	-
배 류 기	5	5	-
외부전원	31	31	-

○ 「전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준」제15조 에 의거

전위측정 기준값( -850mV ~ -2,500mV) 이내로 조정 관리하고 있음.

붙  임 : 1. 전기방식 시설물 점검결과 1부.

2. 전기방식 시설물 점검표 1부.

3. 점검사진 1부.  끝.