	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	견본주택(모델하우스) 소방시설 설치기준 적용 알림

1. 평소 화재 및 재난예방에 힘써주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 발생한 견본주택 화재(`19.3.13. 은평구 헤링턴플레이스 모델하우스)와 관련하여, 견본주택은 화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표5]

특정소방대상물 중 문화 및 집회시설(전시장)에 해당하여 소방시설이 적용됨을 알려드리니 업무에 참고하시기 바라며,

3. 가설건축물 축조신고 및 존치기간 연장신고 등 업무처리 시 용산소방서 예방과로 사전 협의하여 주시기 바랍니다.

소화설비	소화기구(33㎡이상)/옥내소화전설비(3,000㎡이상)/스프링클러설비(수용인원 100명이상)
경보설비	자동화재탐비설비 및 시각경보기(1,000㎡이상)/비상방송설비(3,500㎡이상)
피난설비	피난기구(3~10층)/유도등/비상조명등(지하층포함 5층이상이고, 3,000㎡이상)
소화용수설비	상수도소화용수설비(5,000㎡이상)
소화활동설비	연결송수관설비(5층이상이고 6,000㎡이상, 지하층포함 7층이상) 제연설비(무대부 200㎡이상)/무선통신보조설비(지하층 3,000㎡이상) 비상콘센트설비(지하층 3개층 이상이고, 1,000㎡이상)

끝.

	용산소방서장
수신자	용산구청장(주택과장),용산구청장(재정비사업과장),용산구청장(건축과장)
담당자	박종덕		예방팀장	전현주		예방과장	10/18 고재일
협조자
시행	예방과-11336	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	대시민공개