문서번호	급수운영과-19602
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
유동훈	류태현	10/18 이성환
협 조

노후관 개량공사 시행계획 보고

(시흥동 856-11번지 일대)

2019. 10.

남부수도사업소

(급수운영과)

노후관 개량공사 시행계획 보고

(시흥동 856-11번지 일대)

시흥동 856-11번지 일대(현대시장 내) 누수 발생으로 해당관 복구중 발견된 노후관(GS, D=50mm)에 대한 개량공사를 시행하여 급수불편을 사전예방 하고자 함.

□ 노후관 개요

○ 관로위치 : 시흥동 856-11번지 일대(시흥동 현대시장 내)

○ 관로연장 : L=약 7m(GIS상 기록과 현황 불일치)

○ 수    계 : 금천배수지 급수구역

○ 배관현황 : GS관, D=50mm

○ 부설연도 : 1986년

관종 : GS(추정)

관경(D) : 50mm

연장(L) : 약 7m

관종 : CIP(추정)

관경(D) : 100mm

상수도관 신설

(박스내 부설)

관경(D) : 50mm

연장(L) : 약 35m

□ 현황 및 문제점

○ 시흥동 856-11번지 일대 횡방향 노후관(GS, D=50mm)에서 누수발생으로 기존 상수도관(CIP추정, D=100mm)에서 새로 새들분기 후 급수불편을 해소하고자 하였으나,

○ 도로 중앙에 하수박스가 부설되어 있고, 기존관 상단부에는 종방향으로 도시가스관이 부설(이설 요청하였으나 귀뚜라미 도시가스에서 이설 불가 회신) 되어 작업공간이 매우 부족한 상황으로, 새들분기작업 시행이 곤란하여 현재 임시방편으로 인근 소화전을 통해 3가구 가설급수중임.

□ 조치계획

○ 기존관으로부터 인입관 분기를 위한 작업공간 확보가 현재상황에선  곤란한 바, 인접 하수박스에 천공 후 박스내부 상단에 상수도관을 신설하여 급수불편을 해소하고자 하며,

○ 상기 작업 시행 후에 임시로 소화전에 설치한 가설급수시설은 철거 후 정리하고자 함.

○ 아울러, 본 공사는 신속하고 원활한 작업을 위해 우리사업소에서 시행중인『2019년 금천구 관내 상수도 공사(장기계속) 계약업체인 옹동건설(주)에 작업지시하여 공사시행 하고자 함.

- 공사위치 : 시흥동 856-11번지 일대

- 공사규모 : 상수도관 신설 D=50mm, L=35m

- 개략공사비 : 5,000천원.

□ 향후일정

○ 2019. 10. : 도로굴착협의 완료.

○ 2019. 11. : 공사시행완료.  끝.