문서번호	시설관리과-10459
결재일자	2019.10.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김진민		유명은	10/21 代이용구
협조
	주무관		오충환

“ 제2자유로 종점부 입체화공사구간 “

상수도관 전기방식설비 적용여부 검토결과

2019. 10.

상수도사업본부

(시설관리과)

“ 제2자유로 종점부 입체화공사구간 ”

상수도관 전기방식설비 적용여부 검토결과

상수도관로에 대한 이설승인 조건에 따라 전기방식설비 설치 필요여부를 판단하기 위해 현장점검을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거: 상수도관 전기방식시설 적용여부 검토요청(토목부-17979.2019.10.4.)

□ 추진배경

○ 도시기반시설본부에서 시행중인 □제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사□의 상수도관 이설공사와 관련하여,

○ 이설승인 조건에 따라 전기부식 방지설비 설치 적정성 여부를 현장점검하고, 그 결과를 보고함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019.9.10.(화) 10:00~11:00

○ 위    치 : 서울시 마포구 성산동 665번지 일대

○ 점 검 자 : 본  부(김진민, 오충환)

서부수도사업소(김광모 외 2명)

※ 입회자 : 삼부토건(주) 공사팀장 문동배 외 2명

○ 점검내용

- 이설대상 상수도관 기준전위 측정(전위측정기로 측정)

- 공사구간별 전기방식시설 설치환경 점검(전원, 양극홀 설치환경)

□ 점검결과

○ 이설대상 상수도관로 기준전위 미달(정상전위:–850mV~–2500mV)

- 월드컵경기장 교차로 구간 : D=1000㎜, L=107m

밸브실 전위측정		설치조건 점검

☞ 전위측정값 –573mV

○ 공사구간 설치환경 조사

- 외부전원(한전변압기) 공급이 용이하고, 양극 홀 설치가 가능

□ 조치계획

○ □제2자유로 종점부 입체화공사□ 구간내 이설대상  상수도관로가 정상전위 기준보다 부족하여 전기방식시설 설치필요

○ 전기방식시설 외부전원방식 적용

□ 행정사항

○ 원인자부담으로 전기방식 설치 통보(도시기반시설본부 토목부)

- 상수도관로 전기방식 설치 및 유지관리기준으로 외부전원방식 적용

- 전기방식시설 세부계획서 제출요청

○ 전식방지공사 현장점검 및 지도감독(서부수도사업소 시설관리과)

- 시행청(시공사)으로부터 전기방식 시설 세부계획서를 제출받아 현장점검 및 지도감독

- 공사가 완료되면 시설 이상유무확인(본부 합동) 후 인수

- 시설물 인수 후 GIS에 전기방식 시설물 등록 및 결과 본부에 제출

붙 임 : 전위측정표 1부.  끝.