보    고    서

등록번호	급수운영과-20921

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	안효준	박장진	10/21 채재일

명에 의하여 사업소 관내 용산동2가 담당업무 수행중 ************ 소출수로 인한 인입관 구경확대 민원이 있어 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.

2019. 10. 21

복 명 자 : 지방시설서기보  안 효 준

1. 현황

가. 위    치 : ****************

나. 신 청 자 : ******(*************)

다. 수전현황 : 기존 ∅50/40mm 분기 후 독립 세대별계량기 ( ∅15mm * 10개 )

라. 민원내용 : 소출수 해결을 위한 인입관 구경 확대 및 수전분리 요청

2. 보고내용

가. 급수계통 검토

- 급 수 수 계 : **********************************

**************************

- 해당위치표고 : 92.26m

- 인입관 수압 : 1.5㎏/㎠(출수상태 적합)

- 관 련 근 거 : 급수공사업무_시행지침 공사설계 기준

나. 인입관 구경확대 검토

- 현  황 : D50/40 분기후 주계량기가 없는 상태로 독립 세대계량기 ( ∅15mm* 10개수전)

/ 총15세대 사용중으로 계량기가 없는 5세대는 기존계량기 1개 수전으로 2세대

가 공동으로 사용하는것으로 추정

- 적정 인입구경 : 기존 D=40mm로 적정함(∅15*16개소 분기 가능),

- 검 토 의 견 : 적정구경 인입된 상태로 구경확대 대상은 아님, 주계량기 설치 필요.

(관 련 근 거 : 서울특별시 수도조례 제 14조 1항(관경균등표))

D=50mm

D=40mm

현    황

다. 수전분리 검토

- 현장조사한 바, 시스템상 각 계량기에 등재된 정보가 상이하고  각 계량기에서 세대별 옥내로

인입 급수되는 내부배관 연결상태를 확인하기 어려운 상황이며

- 공사 진행 시 옥내 내부배관 혼선으로 인한 기존 세대별 분쟁의 소지가 있으므로, 건물 수요가자체적으로 옥내의 내부 급수배관 및 각 계량기로 어느세대가 공동급수하는 지 등의 파악과

자체 세대별 내부배관을 정비후에 잔여 세대의 수전분리가 가능함.

3. 조치의견

상기와 같은 실정으로 현재 인입관은 적정구경으로 인입되어있어 구경 확대는 불필요하며, 수전분리는 건물 수요가 자체적으로 옥내 내부배관 정비 및 분리후 가능함을 통보코자 함. 끝.