문서번호	운영과-7285
결재일자	2019.10.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		代유장희	10/21 최영효
협 조
	주무관			류의창

제3처리장 습식탈황설비(2만_일) 여재교체 및 전처리 촉매 분사노즐 청소계획 보고

2019. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 습식탈황설비(2만_일) 여재교체 및 전처리 촉매 분사노즐 청소계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 습식탈황탑(2만) 여재교체 및 전처리 탈황탑 촉매 분사노즐 소지하여 효율적인 운영에 최선의 노력을 다하고자 보고 드립니다.

1		점검대상

점검일시 : 2019. 10.

점 검 자 : 주무관 이상영, 주무관 류의창, 주무관 도형철

점검대상 : 제3습식 탈황시설(2만) 여재교체 및 전처리 촉매 분사노즐 점검

2		점검내용

제3처리장 습식탈황설비(2만) 상시가동하는 설비로 정제효율 향상을 위해 정기적인 PV충진재(여재)을 교체 및 전처리 촉매 분사노즐(48개소) 소지가 필요한 실정임.

전처리 탈황탑 내 익스펜션 죠인트가 유황덩어리 퇴적으로 막힘이 발생되어 통수작업이 요구됨.

전처리 탈황탑 분사펌프용 흡입측에 촉매 스케일 막힘현상으로 배관(7m) 철거후 통수작업이 필요한 실정임.

제3처리장 습식탈황설비(2만) 충진제(여재) 및 액상촉매 분사노즐을 정비 등 소지하여 원할한 설비 운영에 최선을 다하고자 합니다.

3		조치계획

제3처리장 습식탈황설비(2만) PV충진재(여재)을 교체 및 액상촉매 분사노즐 소지 등 막힘관내 통수작업을 시행하고자 함.

배관설비 전문업체 시장조사후 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 시행.

4		지출방법 및 소요예산

지출방법 : 소액 전자세금계산서로 지출(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 금4,774,000원 (부가세10%포함)

예산과목 : 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,수선유지교체비. 끝.

붙임: 견적서 2부.