＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처
제목	공사현장 실정보고(SP기존관 고재처리 변경 외 1건)에 대한 회신

1. 서울시설공단 공사감독2처-15479(2019.10.16.)호 및 15562(2019.10.17.)호와 관련입니다.

2.『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(SP기존관 고재처리 변경 외 1건)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
SP기존관 고재처리 변경	○ 도복장 강관은 관표면 내·외부를 콜타르(coal tar)로 방식처리 하였기에 콜타르의 제거 및 처리가 필요하므로 일반 고철의 고재처리 단가(계약단가 1Kg당 303원)로는 도복장 강관의 고재처리가 어려움. ○ 당초 설계내역에 있는 고재처리 “중량철(고철)” 단가를 “도복장 강관(고철)” 단가로 변경하여 적용하는 것이 타당할 것으로 판단됨. ○ 따라서, 철거된 기존관에 대하여 콜타르 제거비가 반영된 매입단가를 고철업자로부터 견적받아 설계변경 시 반영하고자 하는 시공사의 의견은 타당하다고 판단됨.	○ 공사구간내 기존관이 콜타르 처리된 도복장강관으로 확인되어 당초 설계내역상 일반고철 단가로 고재 처리가 불가하며, ○ 고재처리 지연시 집하장 장기간 적치 등 공간 부족으로 인해 공사시행에 곤란을 겪을 것으로 판단되는 바, ○ 철거된 기존관에 대해 신속한 처리를 위해 콜타르 제거비가 반영된 매입단가를 고철업자로부터 비교 견적받아 최고단가로 처리하고 추후 설계변경 시 기존 고재처리 단가를 대신하여 반영 후 정산하는 것이 타당할 것으로 판단됨.
기존관 산소절단에 따른 작업구 설치	○ 기존관이 도복장 강관으로 산소절단 시 관 내부의 콜타르는 인력으로 제거를 하지만 외부 하단에 부착되어 있는 콜타르는 제거할 수가 없어 불가피하게 다량의 연기가 발생되므로 굴착부와 일정 거리를 두고 송풍을 위한 작업구를 설치하여 작업자 안전을 도모하고 보행자들의 민원을 방지하는 것이 타당할 것으로 판단됨. ○ 또한 1구간 부설연장이 386m이므로 송풍기의 출력 등을 고려하여 약 60m 간격으로 총 6개소의 작업구(송풍구)를 설치하고자 하는 시공사의 의견은 타당하다고 판단됨.	○ 철거 대상 기존관이 콜타르 처리된 도복장강관으로 산소절단시 일정량 연기발생이 불가피하나 작업구 부재로 인해 작업자와 보행자, 인근 상가 이용주민들이 큰 불편을 겪을 뿐 아니라 안전상의 위험도 상존한 바, ○ 주민불편해소 및 안전사고 예방을 위해 시공사 의견 및 공단검토내용을 반영하여 공사구간내 송풍을 위한 적정 위치에 작업구를 설치하고, 추후 설계변경시 반영하여 정산하는 것이 적정할 것으로 판단됨.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		주무관	류태현		급수운영과장	전결 10/22 代서규석
협조자
시행	급수운영과-19786	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)