문서번호	기전설비과-10449
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장
이래운	조성태	10/24 유병기
협 조
	시설과장		송병욱

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「수유6배수지 건설공사」

기계공사 실정보고 검토 결과 보고

2019. 10.

상수도사업본부

[생산부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	낙산및수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「수유6배수지 건설공사」

기계공사 실정보고 검토결과 보고

아리수의 안정적 공급을 위한 수유6배수지 건설공사 추진 중 기계공사와  관련 감리단에서 제출한 실정보고를 검토 후 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		공사개요

□ 추진배경

◯ 근    거 : 2030 서울 수도정비기본계획(2013.12.)

◯ 목    적 : 배수지 적정 체류시간 확보를 통한 무단수 급수 체계를 구축하여 아리수의 안정적 공급 및 시민 불편 해소

□ 공사개요

◯ 사업규모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000㎥ ⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 D500~600㎜, 연장 990m

◯ 공사규모(기계) : 배수지 확충에 따른 기계배관 설치공사

◯ 공사기간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

◯ 도 급 비 : 2,859백만원

◯ 시 공 사 : ㈜영동건설(토목), ㈜남도엔지니어링(기계)

◯ 감 리 사 : ㈜한국종합기술외 1개사

Ⅱ		실정보고 주요내용

◯ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-251호 (‘19.10.16.)

- 수유6배수지 드레인관 분기 제수변 설치외 4건 실정보고

◯ 검토배경

- 수유6배수지 송수관 부설관련 회의결과 및 시설물의 효율적인 유지 관리와 안정성 확보를 위한 배관공사 추가(붙임문서 참고)

◯ 실정보고 주요내용

- 기계실 드레인관 분기 제수밸브(200A 1대) 및 연결배관 설치

- 밸브실 송수전환밸브(500A) 설치 규격 변경(당초 1상식 → 변경 2상식)

- 배수지 유입 및 유출 유량계 설치공사 추가

- 기계실 배수펌프 배관자재(체크밸브, 플렉시블 조인트 등) 추가

- 기계실 퇴수관 드레인 배관(80A) 연장(집수정 유도 배관)

◯ 공사비(기계공사) 증·감 현황(당초 대비 도급비 14,672천원 증)                                                                   (단위 : 원)

구 분		당초	변경	증・감	비고
기계 설비 공사	1. 직접비	90,136,430	100,947,668	증 10,811,238
	2. 간접비	34,252,661	36,779,605	증 2,526,944
	소 계	124,389,091	137,727,273	증 13,338,182
	3. 부가세	12,438,909	13,772,727	증 1,333,818
	계	136,828,000	151,500,000	증 14,672,000

◯ 건설사업관리자 검토의견

-  당초 설계 시 미반영된 사항으로 시설물 유지관리에 필요할 것으로 판단되며     이로 인한 물량 증감 및 공사비 증감내용은 향후 설계변경 시 반영토록 함.

Ⅲ		실정보고 검토결과

◯ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- 송수관 부설관련 회의결과 및 시설물 유지 관리와 안전성 확보을 위해 필요한 사항 등으로 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경사항에 해당

Ⅳ		향후계획

◯ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속조치 이행

붙임  1. 감리단 실정보고              1부.

2. 시공사 공문                  1부.

3. 송수관 부설관련 회의결과     1부.

4. 북부수도사업소 협조요청 공문 1부.  끝.