문서번호	시설관리과-22198
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김태식		代최경서	10/24 고신석
협조

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(3구간 일부 공사 제외 외 2건)

(*******************************)

2019. 10.

시설관리과

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사)

『문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울시설공단으로부터 현장 실정보고가 제출되어 검토 후 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2019.04.29.~2019.11.16.

○ 도 급 액 : ***********원

○ 공사개요 : D=80~400mm, L=2,253m

○ 계약업체 : *************

○ 관련공문 : 공사감독2처-15644(2019.10.18.)

□ 실정보고 내용

○ 공사불가｛3구간(400mm)｝

- 현황 및 문제점 : 3구간은 기존관 D=300mm, 400mm(CIP,1983, 1984)를 철거하고 D=300mm L=265m, 400mm L=35m를 부설하도록 설계되어 있으나 현장 작업 중 400mm 기존관이 DCIP로 확인되었음

-  검토의견 :　DCIP로 확인된 400mm는 금회 공사구간에서 제외하는 것이 타당

- 개략공사비 : 감) 15,460천원

○ 야간안전시설 및 야간교통정리원 반영

- 현황 및 문제점 : 야간공사 구간인 1,2구간은 관로 부설을 보도블럭에 하도록 되어 있으나, 보도가 협소하여 보행자 통로 및 자재 반입을 위하여 차도 일차선을 점용하여야 되는바, 원활한 교통흐름과 안전사고 예방을 위해서는 아래와 같은 항목의 내역 반영이 필요함.

1) 야간교통정리원         2) 에어탑설치          3)싸인보드카 설치

- 검토의견 : 야간공사 구간인 1,2구간은 차량 통행이 빈번한 곳으로 야간 작업일 32일동안 당초 설계에 없었던 3가지 항목에 대하여 반영하고자함.

- 개략공사비 : 증) 9,773천원

○ 구조물공 철개고정장치 설치공 내역 반영

- 현황 및 문제점 : 원형변실 설치 시 흄관과 철개를 고정시켜 주기 위해서는 철개고정장치 설치가 필요하나 철개고정장치 자재만 반영되어 있고 설치공은 반영되어 있지 않음

- 검토의견 : 해당되는 원형변실에 대하여 철개고정장치 설치공을 반영하고자함.

- 개략공사비 : 증) 4,113천원

□ 조치의견

○ 상기 검토사항에 대하여 우선 공사 시행하고, 향후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 회신코자하며

○ 현장작업 결과 덕타일주철관(DCIP)으로 확인된 3구간 일부는 금회 공사 구간에서 제외하고 GIS 속성자료를 변경하고자 함. 끝.

붙임 : 공사현장 실정보고서 관련공문  각1부.  끝.