문서번호	원무과-15025
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장
강두왕	전재진	10/24 김종환
협 조

병원청사 노후(누수)난방배관 정비 계획

2019. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

병원청사  노후(누수)난방배관 정비 계획

병원청사 난방배관의 노후화로 인하여 누수가 지속적으로 발생하고 있어, 노후화된 배관을 교체 및 정비함으로써 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

병원청사 난방가동중 노후화로 누수가 지속적으로 발생하고 있어

난방 배관(공급관 및 가지관)에 대한 정비 필요.

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 병원청사 노후(누수)난방배관 정비공사

공사내역 : 난방배관 교체 및 부속공사등

52병동	공 사 위 치	동 관 두 께	동 관 길 이	비 고
	병동 내 복도	50A	53M
		40A	14M
		32A	10M
		25A	5M
		20A	18M

가. 52병동 복도 전체 (총 100m)

공사기간 : 착공일부터 20일

- 01일 ~ 05일 : 공사계약 및 착수

- 06일 ~ 12일 : 난방 배관 철거 및 설치작업

- 13일 ~ 00일 : 수압시험

- 14일 ~ 17일 : 보온작업

- 18일 ~ 20일 : 환경정리 및 준공

Ⅱ		업체선정 및 소요예산

계약방법 : 수의계약

- 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

- 사 유 : 공사금액이 소액 수의계약 대상으로서, 기계설비공사업 면허를 소지한 업체중에서 최저가의 견적서를 제출한 업체와 계약

계약업체 : ***************

▸ 주    소 : ******************************

▸ 연 락 처 : ************

총공사비 : **********

- 산출근거 : 붙임. 설계서,산출기초조사서 참조

Ⅲ		기 타 사 항

시설비 예산 전용 후 발주(서무팀)

공사에 따른 불편사항 안내 협조 공문 발송(각부서)

공사에 따른 소음,먼지 등 최소화 및 공사근로자 안전대책

(휀스, 안전띠) 확보

붙임 : 1.산출기초조사서 1부.

2.설계내역서 1부.

3.견적서 각1부.

4.누수배관 도면 및 현장사진 1부.

5. 기계설비공사업 면허 1부.  끝.