	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가등 동의 관련업무(소방관 진입창) 알림

1. 평소 소방 관련 예방행정업무 협조하여 주심 감사를 드립니다.

2. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제18조의2(소방관 진입창의 기준)개정되어 다음과 같이 알려드리니, 건축허가등 동의 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 시행일자 : 2019. 10. 24.(목)

나. 주요 개정내용

	【 소방관 진입창 기준】
① 2 ~ 11층 이하 창문에 소방관 진입창 설치(수평거리 40m 마다) ② 소방차 진입로 또는 소방차 진입이 가능한 공터에 면할 것 ③ 지름 20㎝ 이상, 야간 식별이 가능한 역삼각형 표지 부착 ④ 창문의 한쪽 모서리에 지름 3㎝ 이상의 원형으로 타격지점 표시 ⑤ 폭 90㎝ 이상, 높이 1.2m 이상, 실내바닥으로부터 80㎝ 이내 설치

붙임 : 건축허가 동의시 진입창 적합성 검토 등 관련 개정 안내 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(주택과장),동대문구청장(건축과장),동대문구청장(도시계획과장)
담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 10/24 양용희
협조자
시행	예방과-15118	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	대시민공개