문서번호	시설관리과-21184
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이한수	정진호	代김남구		10/24 배현숙
협 조

『2019년 유량계 유지보수용역』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2019. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2019년 유량계 유지보수용역』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 추진중인 『2019년 유량계 유지보수용역』 시행 중 신규공종에 의한 물량 변경으로 설계변경 및 정산이 요구되어, 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	관련근거

○ 설계변경 심의위원회 개최(2019년 유량계 유지보수용역)

- 시설관리과-21074(2019.10.23.)호

Ⅱ	용역개요

○ 용역명 : 2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)

○ 계약자 : ***************

○ 당초계약금액 : ******************************

○ 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.

○ 용역내용 : 유량계 유지보수(정기점검 및 부품교체 등)

○ 용역대상 : 구역 4개소, 중블록 11개소, 올림터 16개소, 배수지 3개소

Ⅲ	설계변경 심의위원회 개최현황

○ 일 시 : 2019.10.23.(수) 10:00

○ 장 소 : 3층 회의실

○ 심의위원 구성

- 위원장 : 시설관리과장 이경희

- 위 원 : 시설6급 문병희,  시설6급 김남구, 공업6급 정진호, 공업6급 양창진

- 간 사 : 공업9급 이한수

○ 안 건 : 『2019년 유량계 유지보수용역』 설계변경 적정성 심의

Ⅳ	대상안건 심의현황

○ 심의사항

- 주요 심의내용

· 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부

· 공종별 증·감량의 적정성 여부

· 신규공종의 적정성 여부 등

- 물량변경 내역

연번	공 종	규 격	단위	당초 수량	변경 수량	물 량 증·감	변경사유
1	유량계 점검	현장 유량계	개소	57	115	증58	· 시설물 불량, 노후 및 개선 등으로 물량증감 발생
2	원격감시제어반 점검	소규모장치, PLC, 각종센서	개소	3	4	증1
3	교정검사	500mm 미만	개소	16	16	-
		500mm이상 1000mm미만		1	3	증2
		1000mm이상2000mm미만		2	3	증1
4	제출서류	용역완료보고	개소	3	4	증1
5	유량감시시스템 DB추가	유량계	개소	8	2	감6
6	전송반외함세척	원격감시제어반	회	12	82	증70
7	신호변환기	전류4~20mA, 3 I/O ISOLATOR	EA	3	0	감3
8	압력전송기	DC24V, 4~20mmA, 0~10㎏/㎠, SUS304	EA	2	1	감1
9	다회선센서	다회선센서 1조	EA	3	0	감3
10	다회선센서 세척	다회선센서 5회선	EA	1	0	감1
11	건식센서 교체	구경 300~2000mm	대	2	1	감1

- 물량변경 내역(신규)

연번	공 종	규 격	단위	당초 수량	변경 수량	물 량 증·감	변경사유
1	강관 천공 작업 및 압력계 설치	1200mm 강관	개소	0	1	증1	시설물 불량 및 신설 등으로 신규 공종 발생
2	휴대용유량계 보수	PT878	대	0	1	증1
3	스틸볼라그(안전대)제거	"디귿자형" STEEL	개소	0	1	증1

○ 공사비 변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 부기금액		39,121,260	39,120,500	감760
1차수	2019년 계약금액	32,171,000	33,673,490	증1,502,490
2차수	2020년 계약금액	6,950,260	5,447,010	감1,503,250

Ⅴ	심의결과

○ 물량 변경 사항 및 설계변경 내역 등 적정함.

Ⅵ	행정사항

○ 설계변경 사유가 정적함에 따라 설계변경 시행 후 행정지원과에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 심의위원회 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최 공문 1부.  끝.