문서번호	운영과-7404
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	운영과장
류의창	10/25 최영효
협 조

제3처리장 습식탈황설비 철-킬레이트 보충 액상촉매제 제조구매(5차) 보고

2019. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

중랑물재생센터「제3처리장 습식탈황시설 운영」을 위한

철-킬레이트 보충 액상촉매제 제조구매(5차)

제3처리장 소화가스 정제용 습식탈황설비에 사용되는 철-킬레이트 보충용 액상촉매제를 제조구매하여 탈황운영에 철저를 기하고자 보고함.

Ⅰ		추진배경

□ 철-킬레이트 액상 촉매제

❍ 철-킬레이트 약품은 소화가스내에 포함된 황화수소(H2S)를 제거함

❍ 산화-환원 반응으로 재생하여 사용하는 약품이나, 탈황과정에서 소모되는 양만큼 보충해 주어야 함

Ⅱ		시설현황

□ 제3처리장 습식탈황시설 현황

시설명	처리방식	용량 (m3/일)	수량	설치년도	운영내역
제3처리장	배연탈황기	50,000	1조	2018. 2.	슬러지건조시설 소화가스 상시공급

※ 철-킬레이트 화합물을 황화수소와 급속반응시켜 황으로 침전배출

Ⅲ		구매 세부계획

□ 습식탈황시설 철-킬레이트 보충약품 구매량 산정

시설명	시설용량 (m3/일)	저장 용량(톤)	구매요구량 산정		비고
			제조성분	구매 요구량(톤)
제3처리장	50,000	65	Fe 15,000ppm이상	1.4	보충약품

❍ 시설저장용량의 2%(1.4톤) 철-킬레이트를 보충하여 운전

❍ 사전에 철-킬레이트 약품 성능평가를 실시하여 품질관리 철저

□ 철-킬레이트 보충 액상 촉매제 제조구매 내역

❍ 품명 : 철-킬레이트 액상촉매제(탈황제)

❍ 용도 : 소화가스 황화수소(H2S) 제거 후 황으로 침전 배출

❍ 구매량 : 1,400kg

❍ 규격

- 성분 :	Fe 15,000ppm(mg/kg) 이상

- 비중 : 1.1 이상

- pH : 8.0~10.0

- 성상 : 부유 및 침전물이 없는 균일 액상

❍ 성능확인 : 품질규격 자체 시험성적서 제출 및 성능평가 시험

❍ 납품방법 : 발주처 납품요구에 의거 전부납품

Ⅳ		소요예산 및 구매방법

□ 소요예산 :******************

□ 구매방법 : 소액수선 구매

□ 예산과목

❍ 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비(206),  약품비(02)

붙임  1. 철-킬레이트 액상촉매제 제조구매 시방서 1부.

2. 비교 견적서 3부.  끝.