문서번호	정수과-11775
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		정종기	10/25 가길현
협 조
	주무관			박소현

필터프레스 탈수기 점검결과 보고

2019. 10.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

필터프레스 탈수기 점검결과 보고

환경

필터프레스 탈수기의 안정적 운영을 위하여 탈수기를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다..

□ 점검개요

○ 점 검 자 : 배출수 담당 임해기, 공무직 장인호

○ 기기현황

- 모델명 : ISD -H1500

- 설치년도 및 제작사 : 2010. 9월

- 형식 : 여포이동식(50개)

- 대수 : 2대

○ 점검사항

- 필터프레스 탈수기 고장현황

- 수리가능 여부 및 부품제고사항

○ 점검결과

- 필터프레스 1, 2호기 정상가동 중이나 여과포 세정시 사용되는 정션케이스(junction case)의 노후가 다수 있어 교체 필요

- 여과포 세정시 세정수가 다른곳으로 튀지 않게 하는 커튼의 노후로 교체 필요

- 또한 소모품을 재고를 미리 구매하여 파손시 즉시 수리코자 함..

노후된 정션케이스		노후된 여과포세정수 막이용 커튼

□ 보고자 의견

○ 필터프레스 탈수기 수리 및 예비품 구매 등을 조속히 실시하여 필터프레스 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 구매물품내역

○ 정션케이스(Junction case), 여과포, 세정호스, 커튼 등

*************

**********************

*************************

***************

*******************************************************

*******************************************

붙임  산출기초조서 1부, 견적서 2부.  끝.