문서번호	시설과-10782
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정성오		송병욱	10/25 신용철
협 조
	주무관			최이영

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「국사봉배수지 건설공사」

배수지 기계실 밸브조작대 설치 실정보고 검토

2019. 10.

상수도사업본부

(시  설  과)

「국사봉배수지 건설공사」

배수지 기계실 밸브조작대 설치 실정보고 검토

배수지 기계실내 고공에 설치된 드레인밸브 관리를 위한 밸브조작대(Walk Way) 설치 실정보고에 대한 검토내용을 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 12,000㎥

○ 공사기간 : 2016. 12. 01.~2019. 10. 30.(전체)

2019. 03. 01.~2019. 10. 30.(4차분)

○ 도 급 비 : 9,878백만원 (4차 : 1,740백만원)

○ 시 공 사 : 청광종합건설(주) 외 2개사  대표 허숭

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사  대표 이영민

□ 보고내용(건설사업관리기술자)

○ 배수지 기계실 드레인밸브의 개폐를 고려한 밸브 조작대 설치 필요

- 설계도면상 드레인밸브 위치가 바닥에서 약1.8m 높이에 설치되어 있으며 개폐 등 유지관리를 위한 시설이 미반영된 상태임

- 드레인밸브의 유지관리 및 접근성을 고려한 철제 밸브 조작대(Walk Way)를 드레인밸브에 접하여 설치가 필요함

○ 주요 변경내용

- 설치 품목

명 칭	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
밸브 조작대(H=2.0, L=2.8) 2개소	식	-	1	1

- 지지철물 제원 및 설치도

밸브 개폐용 워크웨이 설치도	워크웨이 제원

○ 공사비 증․감 현황(증 8,326천원)

(단위 : 원)

구 분	규격	단위	단가	당 초		변 경		비고
				수량	금액	수량	금액
워크웨이	2.0×2.8, 2개소	식	6,484,355			1	6,484,355
1. 직접공사비							6,484,355
2. 제 잡 비							1,841,645
도급비							8,326,000

※ 잡철물 제작설치 표준품셈으로 산출한 단가와 견적가 비교 시 낮은 견적가 금액 적용

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 드레인밸브의 개폐 등 유지관리에 필요한 밸브 조작대(Walk Way) 설치함은 타당함

	< 공사계약 일반조건 발췌 >
제6절 공사 설계의 변경 1. 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 한다. 1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 제7절 계약금액의 조정 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 나. 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 “가”에도 불구하고 증가된 물량이나 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의”라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

□ 조치의견

○ 드레인밸브의 개폐 등 유지관리를 위한 밸브 조작대 설치는 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고 공사계약 일반조건에 적정하므로,

○ 건설사업관리단의 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙 임 : 실정보고 공문 1부.  끝.