문서번호	시설과-10792
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
정성오		10/28 代최이영
협 조
	주무관		최이영

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「국사봉배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

2019. 10.

상수도사업본부

(시  설  과)

「국사봉배수지 건설공사」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 12,000㎥

○ 공사기간 : 2018.12. 1. ~ 2019.10.30.(전체)

2019. 3. 1. ~ 2019.10.30.(4차분)

○ 도 급 비 : 9,878백만원(4차 : 1,740백만원)

○ 시 공 사 : 청광종합건설(주) 외 2개사  대표 허숭

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사  대표 이영민

□ 계약금액 조정 내용

【배수지 상부 성토에 따른 구조물 계측관리 반영】

○ 배수지 상부 성토로 인하여 상재하중 및 측면토압 등이 구조물에 미치는 영향을 확인하기 위한 추가 계측설치 반영

- 구조물 경사계(벽면거치형, 센서식)는 배수지 1지내에(벽 1개소, 천정 2개소) 설치

○ 계측 전경 사진

< 설치 전경 >	< 구조물 경사계 : Beam Sensor >

○ 공사비 증·감 : 증)6,398천원

구 분	규격	단위	단가	당 초		변 경		비고
				수량	금액	수량	금액
건물경사계 설치	벽면거치 (센서식)	개소	993,991			2	1,987,982
현장계측	주1회	회	21,025			8	168,200
데이터정리 및 분석	건물경사계	개월	47,047			2	94,094
결과해석 및 최종보고서	흙막이토류벽	회	2,616,805			1	2,616,805
1. 순공사비							4,867,081
2. 제 잡 비							1,530,919
도 급 비							6,398,000

【배수지 방수(타일, ASP시트) 수량변경 반영】

○ 배수지 기둥하부 헌치(Hunch) 타일 방수·방식 면적 수량

- 타일 수량산출 시 헌치부의 경사길이를 수직 높이로 잘못 적용하여 산출

▹ 경사면 거리 0.85m를 반영하여 면적 재산정 (헌치부 수직거리 0.6m)

- 전경 사진

< 기둥 헌치부 >	< 헌치부 시공면 >

- 공사비 증·감 : 증)13,654천원(낙찰률 적용)

구분	규격	단위	단가	당 초		변 경
				수량	금액	수량	금액
자기질타일 압착 붙임	벽체	㎡	41,150	3,707.4	153,894,173	3,859.8	160,220,297
고압 물청소		㎡	2,514	3,707.4	9,320,403	3,272,9	8,228,070
고압 물청소		㎡	953			586.9	559,315
시멘트액체방수	벽체	㎡	4,909	3,707.4	18,199,626	3,859.8	18,947,758
누름몰탈	벽체	㎡	6,660	3,707.4	24,691,284	3,859.8	25,706,268
1. 순공사비					206,105,486		213,661,708
2. 제 잡 비					169,573,514		175,671,292
도 급 비					375,679,000		389,333,000

○ 방수 구조체의 아스팔트 방수 감아내리는 물량 미반영

- 배수지 구조물의 상부 슬래브(아스팔트 시트 방수)와 벽체(고무아스팔트에멀젼방수)가 만나는 모서리 취약부에 대한 마감물량 설계누락 반영

▹ 취약 부위인 모서리, 귀퉁이 등은 25㎝ 정도 넓이로 보강 붙임

- 상세 도면

< 아스팔트 시트 방수 – 감아 내림 >	< 아스팔트 시트 방수 >

- 공사비 증·감 : 증)3,160천원(낙찰률 적용)

구분	규격	단위	단가	당 초		변 경
				수량	금액	수량	금액
고무화 아스팔트시트	수평	㎡	20,083	3,148.7	63,235,743	3,236.6	65,002,043
1. 순공사비					63,235,743		65,002,043
2. 제 잡 비					49,916,257		51,309,957
도 급 비					113,152,000		116,312,000

【배수지 관목 추가 식재 및 준공표지판 설치 반영】

○ 관악구청 현장점검 시 관목 추가식재 요청

- 배수지와 접하는 보도경계부에 조경석 쌓기 주변 관목식재에 대하여 보완요청

▹ 보완 조치사항 : 식재면적 350㎡, 산철쭉 7,080주

- 전경 사진

배 수 지 입구도로	관목식재
< 배수지 입구 >	< 관목 추가 식재 부지 >

○ 배수지 시설물 준공표지판 설치

- 준공표지판을 제작하여 배수지 건설공사에 참여한 설계, 감리, 시공사 등의 참여자 게시

○ 공사비 증·감 : 증)5,428천원

구분	규격	단위	단가	당 초		변 경
				수량	금액	수량	금액
준공표지판	400×300	ea	342,205			1	342,205
식재공(산철쭉)	H0.3×W0.3	주	3,514	7,080	24,879,120	7,980	28,041,720
식재부대공		㎏	388	3,540	1,373,520	3,990	1,548,120
유지관리공		㎏	388	3,540	1,373,520	3,990	1,548,120
1. 순공사비					27,626,160		31,480,165
2. 제 잡 비					11,617,840		13,191,835
도 급 비					39,244,000		44,672,000

【배수지 기계실 밸브조작대 설치 반영】

○ 드레인밸브의 개폐 및 유지관리를 고려한 밸브조작대 설치 필요

- 드레인밸브 위치가 바닥에서 약 1.8m 높이에 설치되어 유지관리 곤란

○ 전경사진

< 워크웨이 설치도 >	< 워크웨이 제원 >

○ 공사비 증·감 : 증)8,326천원

구분	규격	단위	단가	당 초		변 경
				수량	금액	수량	금액
워크웨이	2.0×2.8, 2개소	식	6,484,355			1	6,484,355
1. 순공사비							6,484,355
2. 제 잡 비							1,841,645
도 급 비							8,326,000

【배수지 항 내외 출입문 금속시설물 방식처리 반영】

○ 스테인레스 금속 기능저하로 발생될 수 있는 녹발생 예방

- 수중 잔류염소에서 기화되는 염소가스와 접촉으로 시간경과에 따른 부식 발생으로 예비준공검사 시 지적된 사항

- 항 내, 외부(기계실 제외) 출입문 시설물에 대하여 염소가스에 의한 부식에 대응할 수 있도록 세라믹 재료에 의한 내식성 코팅으로 시공

▹ 출입문 : STS304, H2.0×B0.85, 3개소(A=11.4㎡)

○ 전경사진

< 항내 출입문 >	< 배수지 입구 출입문 >

○ 공사비 증·감 : 증)1,280천원

구분	규격	단위	단가	당 초		변 경
				수량	금액	수량	금액
내화학성 처리	출입문	㎡	86,434			11.4	985,347
1. 순공사비							985,347
2. 제 잡 비							294,653
도 급 비							1,280,000

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사 설계의 변경)-1(설계변경)-가”에 해당되는 설계변경 사항

- 2) 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

- 4) 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

□ 소위원회 개최

○ 일    시 : ’19. 10. 28.(월) 16:00

○ 기    간 : 시설안전부 회의실

○ 심사위원

- 팀 장 : 시설과장

- 팀 원

소 속	직급	성명
시설과	시설6	김형식
	시설6	문정주
	시설7	김기봉

붙 임 : 실정보고 관련 서류 각 1부(용량초과로 실정보고만 첨부).  끝.