문서번호	시설관리과-10657
결재일자	2019.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		代성기옥	10/29 代이용구
협 조

밸브 교체공사 검토보고

2019. 10.

상수도사업본부

(시설관리과)

밸브 교체공사 검토보고

고장밸브 교체 공사 관련하여 자재, 장비확보, 안전관리 등의 작업계획서를 검토하고 보고 드림.

□ 현황

□ 위    치 : 도봉구 도봉동 86-1(마들로, 중랑천 둔치)

□ 공사개요 : 중간밸브 설치 및 고장밸브 교체 600㎜ 각 1개소

□ 공사일자(예정) : 중간밸브 ‘19.11.6/  고장밸브 ‘19.11.7

□ 시행부서 : 북부수도사업소 급수운영과

위 치 도	배 관 상 세 도

□ 주요 검토내용

구분	세부 검토내용	비고
공종, 시간대별 작업계획서	- 배관상세도 - 자재준비
교통, 보행자 안전	- 공사안내판, 안전펜스 설치 - 교통정리원
굴착, 되메우기 등 토공	- 용수 - 흙막이 지보공
포장복구, 현장정리	- 현장 물청소 등
단수, 수계전환	급수부 배수과

□ 검토결과

□ 공통사항

- 배관상세도를 작성하여 자재준비 계획 보완 필요

- 굴착저면부의 배관작업에 따른 사고발생시 작업자의 신속 대피를 위하여 사다리, 가설계단 등 설치

- 되메우기 재료는 양질모래 원칙, 다만 현장여건이 부득이한 경우 감독의 승인을 받은 양질의 토사로 되메우기 실시

* 양질의 토사: 큰 돌, 호박돌이 혼입되지 않은 토사

- 불가피하게 야간공사 시행 경우

· 야간조명은 75럭스 이상의 안전시설 설치

· 가시설물에는 형광벨트 설치, 경광등 설치

□ 마들로

- 교통처리계획서 보완

· 교통안내판, 공사안내판, 라바콘, 안전펜스 설치 등

· 원할한 차량유도를 위한 교통정리원, 장비운행 유도자 배치

· 공사 중 통행로 확보, 자재 적치장소의 보행 차단

- 굴착깊이가 1.5m를 초과하므로 안전을 고려하여 가능한 흙막이 지보공 설치(현장여건 감안하기 바람)

- 포장의 파쇄물은 즉시 외부로 반출하여 되메우기 토사 및 포장체에 혼입 방지

- 비산먼지 저감을 위하여 굴착토사는 현장에서 즉시 반출

- 복구 후 인접 포장면에 부착된 토사제거를 위해 (물)청소 실시

□ 중랑천 둔치

- 공사안내판, 안전펜스 설치 등 하천 보행자 안전시설 설치

- 용수 우려가 있으니 배수조치 및 토사 붕괴 방지를 위한 흙막이 지보공 설치

□ 조치계획

□ 검토결과에 따른 보완조치 후 공사시행.  끝.