투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	천호대로(광나루역) 확장공사 관련 운영부서 보완요구사항 반영요청

1. 성동도로사업소 기전과-4457호(2019. 9. 4.)와 관련입니다.

2. 천호대로(광나루역) 확장공사 관련 성동도로사업소 인수․인계전 보완요청사항에 대한 감리단 검토내용을 아래와 같이 송부하오니 공사에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요구사항 검토내용

‑ 요구사항 : 옥외변전실 내부바닥 엑세스플로어 설치

‑ 검토내용 : 수배전반 높이 2.3m, 바닥높이가 0.3m로 상부차단기 설치높이가          2.5m로 조작시 안전사고 우려되므로 엑세스플로어 설치가 바람직하다고 사료됨.

(시공은 토목공정에서 진행)

붙임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	손영화		환경설비과장	代이호기		설비부장	10/29 임정규
협조자
시행	설비부-16801	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)