투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	성동도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	보완요구사항 검토결과 송부[천호대로(광나루역)확장 전기공사]-성동도로사업소

1. 성동도로사업소 기전과-4457호(2019.9.4.)와 관련입니다.

2. 천호대로(광나루역)확장 전기공사 인수인계전 보완 요구사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완요구사항 검토결과

연번	보완요구사항	검토내용	검토결과	비고
1	옥외변전실 내부바닥 엑세스플로어 설치	수배전반 바닥높이가 0.3m로 상부차단기 조작시 안전사고 우려(엑세스플로어 설치 필요)	반영	시공은 토목에서 시행
2	기전상황실 감시모니터 설치	감시업무 특성상 1주시 방향 모니터 배열 타당함.	반영
3	전기실 외부에 수도,화장실 설치	토목분야에서 검토	토목분야
4	기전상황실 원격제어설비 시스템 구축	원격 운전시(차단기 투입 등) 동작원인 파악이 필요함. (현장 확인 후 종합적 판단 필요)	미반영
5	전기실 소화기 비치 (5대)	화재사고 예방을 위해 필요	반영

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	손영화		환경설비과장	代이호기		설비부장	10/29 임정규
협조자
시행	설비부-16798	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)