문서번호	기전설비과-10521
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		조성태	10/29 유병기
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

『우면산가압장 급수체계 개선 정보통신공사』실정보고 검토결과 보고

2019. 10.

상수도사업본부

(생산부)

우면산가압장 급수체계 개선 정보통신공사

실정보고 검토결과 보고

우면산아리수올림터 정보통신공사의 CCTV선로 및 정보통신 선로 관련 감리단 실정보고 검토결과를 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선 정보통신공사

○ 공사기간: 2018. 4. 27.〜2020. 5. 30.

○ 계 약 자: 두레에스텍 대표 유의근

○ 공 사 비: 총 27,973천원

□ 감리단 실정보고 검토결과

○ 흡수정 상부 CCTV#2 케이블 경로 및 규격 변경

- 흡수정상부 CCTV#2에서 사무실까지 설계거리(116m)가 100m 초과해 설계대로 UTP케이블 사용 시 전달지연·지연왜곡이 발생우려
(한국정보통신기술협회 업무용 건축물에 대한 구내통신선로설비 참고)

- 흡수정 노후화(1985년 준공 및 2015년 정밀안전진단 B등급)로 흡수정 상부에서 기계 터파기 시 방수 및 구조물 안전 우려

- 이에 관로 터파기 경로를 흡수장 둘레로 변경하며(시공거리 182m), 케이블 규격을 UTP에서 전달지연·지연왜곡 적은 광케이블로 변경

변경 전	변경 후

○ KT통신맨홀 위치 변경에 따른 수량조정

- 설계상으로 우면산올림터 정문 앞 통신맨홀을 이용할 예정이었으나, KT 담당자와 현장조사 결과 양재올림터 70m 지점에 KT통신맨홀 통해 정보통신(인터넷, CCTV전용회선) 회선 공급가능

- 이에 KT통신 인입맨홀 위치를 양재올림터 70m지점으로 변경하여 핸드홀(3set→0set), 관로방수구(36개→18개), 배관용구멍뚫기(36개→18개), ELP전선관(250m→180m) 수량 변경

변경 전	변경 후

○ 가압장 인입구 맨홀에서 사무실 MDF까지 매입배관 미반영분 추가

- KT 통신 인입배관이 KT통신 인입맨홀에서 가압장 인입구 맨홀까지 반영되어, 인입구 맨홀에서 사무실까지 매입배관이 미반영된 상태

- 이에 인입구 맨홀에서 사무실 MDF까지 매입배관(HI PVC 28C×3) 30m 수량 추가

○ 공사비 증감 예상내용

구분	공사비			변경내용
	당초	변경	증감
정보통신공사	10,513,664	7,163,744	-3,349,920	정보통신공사 -핸드홀: 3set→0set -옥외인입배관: 250m→180m -관로방수구:36개→18개 -옥내인입배관: 0m→30m CCTV설비공사 -케이블:utp116m→광181m -광컨버터 1개신설 -광송수신모듈,광분배함 각 2개신설
CCTV설비공사	9,351,289	11,520,000	2,168,711
공사비 계	19,864,953	18,683,744	-1,181,209
간접비	8,108,217	7,840,256	-267,961
총공사비	27,973,170	26,524,000	-1,449,170

□ 향후계획

○ (’19.10.)감리단에 실정보고 검토결과 송부

○ (’19.11.)실정보고 내용에 따로 정보통신분야 공사 시행

붙임  감리단 실정보고 1부.  끝.