문서번호	건축부-18609
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
김성	유현수	10/29 임인구

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」

설 계 자 문 회 의  결 과 보 고

2019.10.

도시기반시설본부

(시설국건축부)

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」

설 계 자 문 회 의  결 과 보 고

건설공사의 안전성 및 시공의 적정성을 사전에 검토하는 등 설계용역의 타당성 및 내실있는 설계를 확보하기 위해 분야별 전문가로 구성된 설계자문회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		자문회의 개요

❍ 일  시 : *************************

❍ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 회의실

❍ 설계자문회의 주요 안건

- 설계의 분야별 적정성 및 시공성 향상을 위한 제고방안

- 사업의 특성을 고려한 내실있는 설계 반영 여부 등

- 기타 공사비 절감사항 및 품질제고 방안 등

❍ 참석자 : 시설국장, 시설국건축부(건축부장, 건축총괄과장, 담당주무관)

사업의뢰부서 담당자 및 도시기반시설본부 분야별 감독자,

설계용역자(분야별 과업수행자)

※ 설계자문위원

연번	분야	성명	소 속	직위
1	건축계획	최운영	건축사사무소 예헌	대표
2	건축계획	송철의	간삼건축	부사장
3	건축구조	강창선	에이톰엔지니어링	대표
4	건축시공	유병학	㈜미공간	대표
5	기계	김대환	환경시설(주)	부사장
‣ 운영분야 참석자 · 이영배 속초공무원수련원장 · 고명재 속초공무원수련원 시설담당 주무관

Ⅱ		주요 자문내용

□ 기계설비(김대환 자문위원)

○ 설비,운영측면에서 통합제어방안은 무엇인가?

○ 기계설비 등의 수리(설비가 자리 잡은 후에도)시 장비 및 설비의 입·출고 문제는 없는가?

○ 우수저장탱크 설비는 무엇이 들어가나(수질기준 적합 여부)?

○ 세탁실은 코인머신(전기부하 고려)을 설치하나?

□ 건축구조(강창선 자문위원)

○ 숙소동측 Y형기둥으로 대공간을 만든 부분이 용처에 비해 과도하고 비효율적으로 판단됨 ➡ 층간 트러스 구조물의 사재설치가 어려움.

(장스팬(28m대비) 층고도 높지 않아 비효율적임 ➡ 기둥추가 요망)

○ 지하1층의 대강당, 중강강 등 장스팬위에 야외조경구간이 계획되어 구조적 불리함.(조경도의 제한 등을 명확히 해야 함.)

○ 대지가 산지로 경사지이므로 영구배수공법은 다른 방법으로 변경 필요(도수로를 이용한 자연 배수)

□ 건축시공(유병학 자문위원)

○ 증축동 철골기둥 및 구조물에 대해 산불발생시를 고려하여 내화구조 바라며, 기타 외장재도 내화에 대한 고려 바랍니다.

○ 1층(증축동) 객실에 대한 프라이버시를 고려하여 검토 바랍니다.

○ 지하2층 장비 반입 및 준공 후, 유지보수를 위한 사항 검토 바랍니다.

○ 지하1층 증축동, 기존 건물 연결통로 출입구와 대강당 출입구의 간섭사항 및 통로폭에 대한 사항 검토 바랍니다.

○ 기준층 객실 배치에서 사선방향과 직선방향 배치 등 객실사이의 애마한 공간이 발생함으로 평면배치 검토 바랍니다.

○ 산불발생을 고려하여 선제적 방재대응 차원의 방재설비를 고려하여 검토 바랍니다.(일본의 경우, 주요문화재 및 산림속 시설에 대해 외부화재밠행 대응차원으로 외부살수System을 적용하고 있음.)

○ 조경 식재류 수종 선정시, 현지 적응성을 고려한 수종 선정.

□ 건축계획(송철의 자문위원)

○ 단지배치도

- 미시령로에서의 가·감속 차선의 고려

- 단지입구에 입간판 개선(고려) 제안

- 단지전체를 순환하는 서비스도로 동선 고려

○ 지하1층 평면도

- 대강당 출입구에 계단이 꼭 필요하지 않으면 삭제 검토

(각종 행사시 전면(입구)에 안내,행사 데스크 위치 고려)

- 중앙의 수공간, 동절기 대책을 위한 고려, 수심도 깊지 않게 하여 유지관리의 용이성 고려

- 대강당, 중강당 등의 고려 ➡ 화장실 대,소변기 수량 적정한지 검토

○ 지상1층 평면도

- 차량 Drop-off 고려한 캐노피공간/위치,크기 적정하게 검토 요망

- “숙소동 ↔ 식당” 우천시 이동고려한 Short-cut 동선 고려

(캐노피 반영 검토)

- 어린이 수영장 : 객실 앞에 위치하므로 위치 조정 필요

(어린이놀이터로 위치 조정 검토 요망)

○ 기준층 평면도

- 증측동의 좌측하단 틀어진 객실 ➡ 구조,공사시 복잡성, 예각, 둔각이 생겨 디자인을 톱날형태로 고려하는 방안 검토

- 단위세대 평명계획 ➡ 일상의 틀을 벗어난 특별하고 재미있는 Unit계획 검토 요망

○ 재료계획

- 기준층 객실 외측 발코니 측벽 ➡ 사이딩 유지관리의 어려움

(시간이 지나면 금방 낡아짐. ∴ 스터코 도장으로 변경 검토)

- 기본적으로 내외장 재료 선정시 유지관리를 고려한 계획이 중요

(추후, 기본설계시 검토 반영요함.)

□ 건축계획(최운영 자문위원)

○ 1층 어린이수영장, 옥상 다목적구장의 활용도, 유지관리 등을 감안하여 운용사에서 실제 사용가능한 시설,규모,방법(안)을 제시해 주시기 바람.

○ 기존동과의 연결통로가 대강당, 식당 등 혼잡시간대를 감안하여 충분한 보행자 폭(출입공간 등)이 계획된 것인지 검토 바람.

(외부 연결통로 상부 가림막 폭을 우천시 교차가능한 폭으로 디자인 권장)

○ 1층 주진입로에서의 출입부 인지성이 좋아지도록 디자인 권장

○ 객실이용자가 쓰레기를 버리기 쉬운 동선인지가 쉬운 공간인지 검토

Ⅲ		행정사항

❍ 회의결과

- 관련부서 검토 및 설계반영 검토

- 사업의뢰부서(인력개발과) 및 설비부 등에 자문결과 통보

- 자문결과, 설계용역자에게 검토,반영되도록 지시

Ⅳ		자문회의 수당 등 소요경비 지출

❍ 자문위원 수당지급

********************************

****************************

****************************************

*****************

****************

❍ 예산과목 : 행정국 인력개발과, (정책)인적자원 역량강화, (단위)수련원 관리 사업, (세부)연수원 운영, (통계목)사무관리비, 증축, 시설비및부대비

붙임 : 1. 자문회의 자료(별첨) 1부.

2. 자문의견서 1부.

3. 자문위원 참석조서 1부.

4. 경비 지급조서 1부.  끝.