문서번호	시설관리과-22641
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최형수		이승영	10/30 代권승계
협조
	주무관		최춘식

직결급수 전환으로 저수조 청소면제요청 검토보고

***************

2019. 10.

직결급수 전환으로 저수조 청소면제요청 검토보고

***************

영등포구 문래동5가**************의 직결급수 전환으로 저수조 청소면제 요청이 있어 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현 황

○ 주    소: 영등포구 문래동5가 *************

○ 신 청 자: ********************

○ 신청내용

- 2014년부터 가압직결급수로 사용하던중 2019년 6월부터 순직결로 전환하여 수돗물을 공급받고 있어 저수조 청소면제를 요청

○ 시공내용

- 설치일자: 2014년 7월21일

- 급수유형: 가압직결

- 시공회사: 덕진개발(대표:이덕열, 연락처:032-323-0104)

□ 보고내용

○ 건축물 현황

- 용도 및 층수: 아파트, 지상12층

- 사용  승인일: 1999. 11. 12.

- 인입급수관경: D=100㎜

○ 급수 현황

- 급수수계: 대방배수지(L.W.L 50.0m)

- 표    고: 8m

- 배 수 관: D=200㎜, DCIP, 2005년 부설

- 분기점 수압: 약 4.5㎏f/㎠ 이상

○ 조사내용

- 해당 건축물은 4층 이상의 건축물이나, 이미 2014년분터 가압직결급수로 사용하고, 2019년 6월부터 순직결로 사용하고있으나, 수압의 영향이 적으며 기타 제반사항에 대해 아래조건을 만족하므로 순직결급수가 가능하다고 판단됨.

	< 순직결급수 가능여부 기준 >
◦ 급수구역 조건 - 구경 100mm 이상의 배수관이 매설된 지역 ⇒ 배수관 200mm 매설지역 ◦ 배수관의 연간 최소동수압이 아래와 같은 지역 - 4층 건축물 : 2.5 ㎏f/㎠ 이상 - 5층 건축물 : 3.0 ㎏f/㎠ 이상 ◦ 건축물의 조건 - 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하 ⇒ 현장조건 12층, 166세대 - 배급수관 분기관경 차이 2단계 이상 ⇒ 200mm/100mm로 충족

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 “수도법 시행령 제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소 대상에서 제외하고자 합니다.

첨부 1. 직결신청서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.