문서번호	시설관리과-26232
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
남현우	김대용	10/30 천성훈

현장 실정보고에 따른 검토사항 보고

(**************************)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

현장 실정보고에 따른 검토사항 보고

**************************와 관련하여 현장  실정보고가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

❍ 공 사 명: *************************

❍ 공사기간: 2019. 3. 25 ~ 2019. 12. 4

❍ 도 급 비: 315,544천원

❍ 공사개요: D=20~300mm, L=1,300m

❍ 도 급 자: **************

❍ 감독기관:********************

Ⅱ		보 고 내 용

❍ 관련공문

- 공사 실정보고서 제출【공사감독2처-13775(2019. 9. 25.)】

❍ 현황 및 문제점

1. 4구간 공사구간 일부 야간공사 및 도종 변경

- 당초 주간공사로 설계되어있어 사전 현장조사 결과 **************** 건물           에서 직결급수를 사용하고있음.

- 지상 6층건물로 요양원, 병원, 상가가 입주하여 단수시 병원 및 상가에서 영업이           곤란한 실정으로 민원발생 우려

- 또한 당초 설계의 도종이 A-2로 설계되어 시험굴착 결과 CA-2가 발생해              설계변경이 필요한 실정임.

2. 5구간 인입관 부설연장 증가 및 중형변실 1개소 증가

- 당초 50mm이하 주름마디 강관이 15m로 설계되어 있어 조사한 결과 약 81m가 필요하며

- 골목 분기점에 중형변실 1개소 추가설치가 필요한 실정임.

❍ 검토의견

1. 4구간 야간공사는 일부구간을 현장실정에 맞게 야간에 시공하고 도종의 변경은

실시고 수량에 따라 설계변경에 반영

2. 5구간은 50mm이하 주름마디 강관과 중형변실의 추가 반영코자 함.

4구간 위치도	CA-2포장 깨기(약 60cm)
5구간 위치도	추가 인입관 설치

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 상기와 같이 포장 도종 변경, 지장물로 인한 토공량증가 및 가설급수 추가설치        사항 관련하여 실정보고 검토의견을 반영하여 시공하고 추후 정산시 반영하고자      합니다.

붙임 1. 실정보고 검토보고서 1부.  끝.