문서번호	시설관리과-21547
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		정진호	10/30 이경희
협조

목동배수지 외 7개소 수위계 점검 계획 보고

2019. 10.

시설관리과

목동배수지 외 7개소 수위계 점검 계획 보고

배수지 주요 계측설비인 수위계의 정확한 수위값을 유지하고자 수위계에 대한 일제 점검 및 정비를 실시하여 배수지 급수 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 본부 시설관리과-10142(2019.10.11.)호

- 배수지 수위계에 대한 일제 점검‧정비 및 일부 수위계 측정값 보정(영점조정) 실시

□ 수위계 설비 현황

○ 설치대수 : 34대

시설명	수위계 현황	시설명	수위계 현황
목동배수지	초음파 3대, 압력식 3대	화곡배수지	초음파 4대
신월배수지	초음파 6대	개봉배수지	초음파 1대, 기계식 1대
신정배수지	초음파 6대	오류2배수지	초음파 1대, 기계식 1대
우장산배수지	초음파 6대	온수배수지	초음파 1대, 기계식 1대

○ 배수지별 세부현황

□ 점검 개요

○ 점검일시 : 2019. 10. 25.(금) ~ 11.5.(화)

○ 점검대상 : 목동배수지 외 7개소 수위계 34대

○ 점 검 자

- 수위계 전문업체 : **************

- 강서수도사업소 : 시설관리과 기전팀 김용만 등 3명

○ 점검방법 : 전문업체와 합동점검

○ 점검 내용

- 수위계 점검 및 정비 시행

: 구성품(배선접촉부, 검출부, 변환기) 고장 유무 확인

: 측정값의 변동폭(헌팅값)이 20cm 이상 발생 유무 확인

- 수위계 측정값 보정(영점조정)

※ 금회 보정작업 미실시 수위계는 2020년 상반기에 보정작업 실시 예정

수위계 점검 및 정비		수위계 측정값 보정(영점조정)
10월 29일	10월 31일	10월 25일	10월 29일	10월 31일
목동, 화곡 신정, 우장산	신월, 개봉 오류2, 온수	신정2지	신월1지	신정1지

□ 소요예산 : *****************

※ 1회 점검비용 : *****************, 총 3회 점검 및 교정

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(아리수올림터‧배수지 등 기전설비 유지보수)

○ 정산방법 : 시설관리과 공금카드 결제 후 결제계좌에 입금

※ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제75호, 2019.05.28.) 신용카드  사용요령에 의거하여 효율적인 업무처리를 위해 신용카드로 구매

붙임 : 1. 견적서 각 1부

2. 관련문서 1부.  끝.