문서번호	정수과-2951
결재일자	2019.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		정희중	10/30 서대훈
협 조

『상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수』

2019-3사분기

고도정수처리공정 운영진단 결과보고

강북아리수정수센터

2019-3사분기

고도정수처리공정 운영진단 결과보고

고도정수처리공정 진단에 의한 운영효율 개선을 위해 3사분기 자체진단을 실시한 결과보고임

진단개요

❍ 목 적 : 분기별 고도정수처리공정 운영결과 및 운영인자 분석을 통해 문제점 도출, 다음분기 최적 운영운자 적용

❍ 대 상 : 고도(오존,활성탄흡착 공정) 및 AOP 공정

❍ 내 용

- 오존 및 활성탄흡착공정, AOP공정 운영결과 분석

- 활성탄흡착공정 역세척 진단(팽창률 측정, 역세척 수질측정 등)

진단 방법

❍ 공정별 운영효율 진단

- 오존 및 과산화수소(과수), 활성탄흡착지 운영결과 분석

- 고도 운영에 따른 공정별 유기물, 냄새물질 제거율 분석

❍ 활성탄지 역세척 진단

- 역세척 배출수 탁도측정: 트러프를 넘치는 배출수를 시료 채취·측정(1분간격)

- 시동방수 수질측정: 방수밸브 개도 전·후 온라인 수질(탁도,입자수)측정

- 팽창률 측정: 팽창률 측정기를 이용하여 역세척 전·중의 활성탄 높이 측정

자체 운영기준: 배출수 3NTU 이하, 시동방수 0.1NTU or 입자수 100개 이하

활성탄 팽창률 평상시 25~30%, 수질악화시 40%

진단결과

❍ 운영 분석결과

- 3사분기 평균 오존 및 과수 주입률은 0.42, 0.16mg/L였음

- 오존주입은 8월 초 2-MIB 발생에 따라 0.7mg/L까지 주입하였으며 과수는 0.32mg/L까지 주입함(오존/과수 주입비: 평균 2.8, 1.3~4.5)

- 오존/과수 주입비 변경은 기본 주입비 3을 기준으로 운영하였으며 최적지침 마련을 위한 현장실험시 다양한 주입비를 적용함

- 활성탄지 대기오존농도는 최대 0.023mg/L(평균농도: 0.009mg/L)를 나타냈으며 과수주입과 하절기 수온상승 영향으로 낮은 값을 보였음

❍ 유기물, 냄새물질 제거율

- 유입원수의 평균 TOC는 2.37mg/L(2.09~2.69)이었으며 송수의 경우 1.03mg/L(0.95~1.14)로 약 57%의 제거율을 보임

- 제거율 추이는 기존 응집·침전, 여과공정에서 약 43%의 제거가 이루어졌으며 고도처리공정에서는 약 12% 정도의 추가제거 발생함

- 3사분기 2-MIB, 지오스민의 유입최고농도는 각각 50, 24ng/L이하였으며 평균제거율은 모두 100%였음

- 2-MIB의 경우 오존+과수공정에 의해 약 69%, 활성탄처리공정에 의해 28%가 제거되었으며, 지오스민은 표준공정에서 약 29%, 오존+과수 공정에서 약 70%가 제거된 것으로 분석되었음

❍ 역세척 배출수 수질

- 세척탁도는 최초 약 28~31NTU에서 시간경과에 따라 낮아져 10분후부터 운영관리기준인 3NTU이하로 낮아지는 것으로 나타남

※2사분기에 비해 관리기준 도달시간 3~4분 감소

- 역세척 시간을 기존 18분에서 15분으로 감소하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨

❍ 입상활성탄 팽창률

- 물역세척 유량은 2,900m3/hr으로 팽창률이 33~35%로 수준을 보임

- 평상시 운영범위(25~30%)로 조정을 위해 인버터 수치를 낮춰 운전해야할 것으로 판단됨(52→50Hz)

- 향후 수온저하에 맞춰 주기적인 인버터 수치 하향조정 예정

구 분	1-20지	2-24지	조건
팽창률(%)	34.5	32.8	52Hz, 수온: 22℃

❍ 시동방수 수질

- 시동방수에 따라 입자수는 230개/mL 까지 증가 후 안정화 되는 것으로 나타나 (안정화 소요시간: 약 1.5시간 이상)

- 전분기 최대 입자수 상승치 170개/mL보다는 약간 상승하였으나 2사분기와 비슷하게 양호한 수질상태를 보임

- 자체 목표수질인 0.1NTU 이하, 입자수 100개 이하를 위해서는 약 60분의 시동방수시간 필요(기존 60분 시동방수 시간 유지)

결 론

❍ 4사분기에는 오존:과산화수소 기본 주입률비를 3:1로 유지하며 필요시 비율 조정을 통해 냄새물질 제거 및 대기오존 제어 효과 분석

- 과산화수소 주입 현장실험 수행 후 최적화 비율 조정

- 과산화수소 주입에 따른 활성탄흡착지 대기오존농도 모니터링 지속

❍ 수온하강에 따른 팽창률 지속 상승 예상으로 단계적 역세척유량 감소 조정

- 펌프인버터 52→50Hz으로 조정(필요시, 추가 감소 조정 실시)

❍ 활성탄지 물 역세척 시간 18분, 시동방수는 60분 유지

- 3~4분 역세척시간 단축이 가능하나, 역세척 펌프 인버터 수치 조정(52→50Hz)에 따른 역세척 유량 감소로 기존 역세척시간 18분 유지

※ 역세척 수질 모니터링 결과를 지속적 반영하여 최적 운영조건 유지. 끝.