문서번호	시설보수과-2915
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박종석	이호복	조선행	10/30 이철범
협 조
	주무관		홍징의

센터 소화조 가스경보설비 정비계획

2019. 10.

난지물재생센터

시 설 보 수 과

센터 소화조 가스경보설비 정비계획

◇ 센터 소화조 가스누출 경보기 일부가 부식으로 인한 고장 발생하여

정비를 하고자 아래와 같이 보고드림

* 슬러지 1,2처리장 소화조(3개소) 및 가스 저장탱크(3개소) 설치되어 있음.

1		관련근거

❍ 산업안전보건법 제49조의 2(공정안전보고서의 제출)

❍ 가스누출 감지경보기 검교정 실시 결과보고(시설보수과-1424호,2019.5.31.)

2		감지기 설치현황

연번	위 치	설치장소	설치대수 (총 45개)	비 고
1	슬러지 1처리장	가스 저장탱크	8	․메탄 및 산소측정만 가능 ․제조사 : 성화퓨렌텍(주) - 가스 검지기(SHT-4700D) - 가스 검지수신기(SHT-9700MU)
2		탈황설비	4
3		2계열 교반기실	3
4		3계열 교반기실	3
5		소화조 상부	5
6	슬러지 2처리장	가스홀더	10
7		교반기실	3
8		소화조 및 브로워	5
9		탈황설비	4

❍ 설치현황

가스 검지기	가스 검지수신기

❍ 설치사진

3		정비사유

❍ 가스누출 감지경보기 검교정 실시 결과(2019.5.7.)에 의한 교체 요망

- 가스로 인한 부식 및 고장발생이 빠름

- 업체측 의견 : 내구년한(1~2년)이 짧다고 함

- 검지․수신기의 기능상실로 인한 정비 요망

4		정비대상

연번	위 치	품 목	교체 수량	비 고
1	슬러지1처리장	가스 검지기	19	가스 검지기 : 총 31개 가스 수신기 : 총 3개
2		가스 수신기	2
3	슬러지2처리장	가스 검지기	12
4		가스 수신기	1

❍ 교체 물량

5		정비계획

❍ 정비방법

- 지적사항을 긴급으로 조치하여 가스 누출에 대한 사고 발생을 미연에

방지하고자 소방 경보설비 등 설치 면허를 소지한 업체에 의뢰하여 정비

- #2송풍기에 설치된 1대의 카메라(회전형) 이전 설치

❍ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령

제25조제1항 제5호

- 사유 : 금액이 소액이며 저가의 견적을 제출한 업체를 선정

❍ 소요예산 : 금15,242천원(금일천오백이십사만이천원,부가세포함)

❍ 대상업체 : 동우이에프씨 (대표 : 이동술)

- 서울시 양천구 목동로 11길 6

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비,

오니처리 유지보수

6		기대효과

❍ 공정안전관리 지침에 따른 가스감지기 성능 유지

❍ 신속 정확한 감지 성능유지로 폭발사고 미연방지

❍ 설비기능 최상으로 관리하여 안정적인 하수처리 기여

따로붙임 : 1.가스누출 감지경보기 검교정 실시 결과보고      1부

2.점검 성적서                                   1부

3.산출기초조사서                                1부. 끝.