문서번호	배수과-10353
결재일자	2019.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김창옥	이승완	代송헌영		10/31 배광환
협 조	시설과장		송병욱
	주무관		조종식

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수

국사봉배수지 통수 계획

2019. 10.

상수도사업본부

[급수부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

국사봉배수지 통수 계획

국사봉배수지 건설 완료에 따른 송·배수관 정비 및 배수지간 급수체계 전환이 차질 없이 추진 될 수 있도록 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		국사봉 배수지 건설현황

□ 국사봉 배수지 공사개요

○ 위    치 : 관악구 봉천동 1718-9(상도근린공원)

○ 규    모 : 용량 12,000㎥(H.W.L=110m, L.W.L=105m)

○ 공사기간 : 2016.12.1~ 2019.10.30

○ 개    요 : 송․배수관 부설 : D200 ~ 1000㎜, L=3.3㎞

비굴착 D1000㎜, L=340m

○ 시    공 : 청광종합건설(주), 감  리 : ㈜대한콘설탄트외 2개사

Ⅱ		급수운영 계획

□ 급수운영 현황

○ 급수 현황

[개선 전]

(장군봉배수지)

- 급수지역 : 관악구 9개동(보라매, 청림, 중앙, 은천, 성현동, 서원, 서림, 청룡, 낙성대동)

- 급수세대 : 52,800세대, 128,000명

- 공 급 량 : 35,000천㎥/일(체류시간 : 7.1hr)

[개선 후]

(장군봉배수지)

- 급수지역 : 관악구 4개동(서원, 서림, 청룡, 낙성대동)

- 급수세대 : 27,500세대, 66,000명

- 공 급 량 : 18,500천㎥/일(체류시간 : 13.0hr)

(국사봉배수지)

- 급수지역 : 관악구 5개동(보라매, 청림, 중앙, 은천, 성현동)

- 급수세대 : 25,300세대, 62,000명

- 공 급 량 : 16,500천㎥/일(체류시간 : 17.4hr)

□ 급수체계 전환

○ 공급 계통

- 공급량 및 체류시간 변동 현황                         (’19년 평균공급량)

구 분	급수지역		급수인구	공급량 (㎥/일)	체류시간 (hr)
전환전	장군봉	관악구(9개동) 보라매, 은천, 성현, 중앙, 청림, 서원, 서림, 청룡, 낙성대동	52,800세대 128,000명	35,000	7.1
전환후	장군봉	관악구(4개동) 서원, 서림, 청룡, 낙성대동	27,500세대 66,000명	18,500	13.0
	국사봉	관악구(5개동) 보라매, 은천, 성현, 중앙, 청림동	25,300세대 62,000명	16,500	17.4

○ 전환 내용 : 장군봉배수지 급수지역 중 남부순환로 북측 지역

Ⅲ		통수 계획

□ 사전 준비

○ ’18.10월~’19.4월 : D1000㎜ 공급관로 전환에 따른 연결공사 시행(남부)

- 성현동 1662외 4개소(D1000㎜×300㎜) 연결공사 및 퇴수변 2개소 공사 시행

○  ’19.5월~’19.9월 : 배수관로 공급량 확보를 위한 배급수관망 형성(남부)

- 낙성대5중블록 외1개소 무단수 구축공사 시행(D600㎜×140m)

○ ’19.9.10(화)/9.27(금) : 1차/2차 시설물 합동점검

-  ┏ 본  부  : 급수부(배수과), 시설안전부(시설과)

┣ 사업소  : 급수운영과, 시설관리과(기전팀)

┗ 시공사  : 감리단(수성엔지니어링), 시공사(장수T&C)

- 점검내용 ┏ 송·배수관로 변류시설물(중간밸브, 퇴수밸브, 공기밸브 등)

┗ 배수지 구조물 (항 상태, 관랑실내 시설물 등)

- 점검결과 : 합동점검 시 변류시설물 대장 및 관로도등과 일치 확인 및 시설물 시공상태 양호 할 시 사업소 인수인계

○ ’19.9.26(목) : 예비 준공검사 시행

□ 통수 일정

○ ’19.11월 ~ ’19.12월 : 국사봉 배수지 준공에 따른 급수구역 전환

- ’19.11월 중 신설송·배수관로 관세척 시행 (D200 ~1000㎜, L=3.4㎞)

- ’19.11월 중 국사봉배수지 담수 및 수질검사 시행(사업소, 물연구원)

⇒ 수질검사 통과이후 통수추진 및 합동점검 상태 양호 시 사업소 인수인계

- ’19.11~12월 배수지 유출밸브(D800㎜ #1,2지) 개도율 조정(40%→100%)

- ’19.11~12월 메인배수관로 2개소(D600㎜, D400㎜) 단계적 수계전환 시행

⇒ 수계전환 시 관 노후 및 역방향 통수로 적수 발생 우려

※ 국사봉 수계전환에 따른 탁도 증가 등 수질변화가 생기지 않도록 2개월간 서서히 혼용하여 안정적으로 급수전환 실시

□ 세부 통수 계획

○ 국사봉배수지

- 배수지 유출밸브 D800㎜(#1,2지) 서서히 개방(수질검사 최종 통수이후)

․ 유출개도율(%) 조정 ┏ 1차(40%) : 기간(근무일 10일)

┗ 2차(완개) : 기간(근무일 30일)

- 국사봉배수지(H=110m)·장군봉배수지(H=109m) 수두차이(1m)를 감안하여 통수시 배수지 수위 동일 수두 운영

┏ 장군봉배수지 : 수위 4m ~ 5m 계속 유지

┗ 국사봉배수지 : 수위 3m ~ 4m 계속 유지

○ 송수관로 통수

- 송수관로 및 배수지 정상수질 확보 후 통수

· 송수관로 관세척(12항목 수질검사, 남부수도사업소 시행) → 1차 담수 → 항청소 → 2차 담수 → 먹는물 수질기준 전항목(60항목) 수질검사(본부 시설과 수질검사 요청 → 연구원 시행, 약 2주 소요) → 정상수질 확보시 배수지 담수된 수돗물 퇴수 후 3차 담수하여 배수관로 통수 추진

※ 연구원 수질검사 불합격시 정상수질 확보시까지 담수 및 항청소 시행

○ 배수관로 통수 : 수질변화가 없도록 최대한 서서히 전환 추진

- 메인 배수관로 2개소 D600, D400㎜ 단계별 통수추진

․ 유출개도율 1차 완료 이후 배수관로 2개소 밸브 조절(완개 ⇒ 완폐)

→ 기간 : 약 2개월 소요(수질변화가 없도록 최대한 서서히 전환 추진)

- 1단계 : 양녕로 D600㎜, L=650m 세척 및 수계전환

- 2단계 : 은천로 D600㎜, L=105m (’19년) 전환공급

- 3단계 : 성현동 D400㎜ 공급

※ 통수 추진시 사전 관계자 회의 통해 세부 추진사항 등 대책방안 마련

Ⅳ		기대효과

□ 체류시간 확보를 통한 안정적 급수운영

- 장군봉배수지 체류시간 개선(7.1hr → 13.0hr)으로 누수·정전 등 사고 시에도 단수없이 공급

□ 안정적 급수체계 확보를 통한 배수지 시설물 효율적 관리

Ⅴ		향후계획

□ 통수대비 보완 대책

○ 양녕로 D600㎜, L=650m 구간은 역방향으로, 세척시 다량급수처(벽산블루밍 아파트) 1개소 적수발생 우려

⇒ ① 수계전환시 아파트 및 상가에 단수 홍보

② 인입관 차단 및 현대시장사거리 중간밸브 차단

③ 퇴수작업 통한 철저한 관세척 시행 후 전환 추진

○ 성현동 주택가(재개발예정) D400㎜(’91 DCIP), L=670m 관로 노후로 수계전환 시(장군봉⇒국사봉배수지) 적수발생 우려

※ 통수시 역방향으로 전환이 되어 대규모 수질사고 발생 우려

⇒ 양녕로 D600㎜에서 공급하여 순방향으로 전환

□ 행정사항

○ 수질사고 발생 방지를 위해 통수기간 거점별 수질 모니터링 실시

○ 통수 관련 펌프 운영 및 배수지 수위 유지를 위한 사업소 기전팀 시설물 관리 철저. 끝.