문서번호	물순환정책과-18660
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
박성웅		이웅희	11/01 정훈모
협조

「공동주택 빗물이용시설」설치완료 현장확인 결과보고

2019. 11.

물순환안전국

물순환정책과

공동주택 빗물이용시설 설치완료 현장확인 결과보고

2019년도 공동주택 빗물이용시설 설치사업과 관련하여 빗물이용시설 설치 완료보고에 따른 현장을 확인하고 그 결과를 보고함

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019. 10. 31(목)

○ 점 검 자 : ********, *********

○ 점검내용 : 빗물이용시설 설치 적정 여부 등

○ 점검대상 : 신공덕1차삼성래미안아파트(마포구 백범로37길 12)

- 시설개요 : 빗물탱크 15톤, 펌프, 배관, 여과시설 등

- 시공업체 : (주)점보탱크코리아

- 사용용도 : 단지 내 조경용수

□ 점검결과

○ 점검의견 : 적정설치 완료

- 완료보고서 등 구비서류 제출 여부 : 제출 완료

- 설치 업체와의 AS범위 및 기간에 대한 사항, 동절기 관리법 등 유의사항 안내

- 빗물 집수량, 빗물 활용도 등 설치내용이 초기 계획에 맞게 적정함

- 집수면적(300㎡)×0.05=15㎥이상의 용량으로 적정

- 보조금 지원 : 설치자 요청계좌로 입금 조치

- 설치금액/지원금액 : 21,230천원 / 19,107천원(설치비의 90%)

○ 점검사진

탱크상부 계량기 및 배관	작동여부 점검

빗물 저장탱크	월류 및 유지관리 배관

끝.