＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [긴급누수복구공사]

1. 급수운영과-22340호(2019.10.31.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『2019년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사』에 대한 통수전 수질     검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 2019년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과

검 사 일 시	검 사 위 치	탁 도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결 과
2019.11.01. (15:00~15:10)	도봉구 쌍문동 533-31 지하 소화전	0.13	0.18	기준이내
2019.11.01. (15:20~15:30)	도봉구 쌍문동 531-77 지하 소화전	0.10	0.22	기준이내
2019.11.01. (15:30~15:40)	도봉구 쌍문동 532-64 지하 소화전	0.16	0.17	기준이내

끝.

	행정지원과장
주무관	박순덕		수질팀장	이인형		행정지원과장	11/01 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-22534	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화		/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개