배전판 고장발생 보고서(구로)
문서번호	구로119안전센터-3913	결재	담당자	진압1팀장	센터장
등록일자
			김동호	오양근	11/01 代오양근
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	배전판		관리부서	구로119안전센터
고 장 일 시	2019. 10. 31.		장 소	구로119안전센터 2층 배전판
원인 및 상태	배전판 차단기에서 스파크가 발생하고 전원 차단됨
담당자 의견	배전판 차단기 2차 접점불량으로 부품교체 필요한 상태
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
	없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 10월 31일 장비담당자 계급 소방위 성명 민병진 (인) 장비담당자 계급 소방위 성명 김병혁 (인) 장비담당자 계급 소방위 성명 김승욱 (인)

	구로119안전센터장