문서번호	운영과-7588
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
류의창	최영효	11/04 이성재
협 조
	주무관		이석근
	주무관		정종영
	주무관		이창하
	주무관		代김재영
	주무관		정은주
	주무관		신정현
	주무관		도형철
	주무관		정상진

슬러지저류조 무기응집제 투입 시범운영 중간보고

2019. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

소화가스 「탈황효율 개선」을 위한

슬러지저류조 무기응집제 투입 시범운영 중간보고

무기응집제를 이용한 소화조 내 황화수소 농도 저감 실증 테스트를 시범적으로 실시하고, 그 결과를 중간 보고함

Ⅰ		운영개요

□ 근거: 운영과-5073(2019.7.12.)「슬러지저류조 무기응집제 투입 시범운영」

❍ 소화조내 고농도 황화수소 발생

❍ 탈황설비 노후 및 과부하로 인한 탈황처리의 어려움

Ⅱ		세부내용

□ 운영방법

❍ 운영기간 : 2019. 9.~12.

❍ 운영방법 : 무기응집제(철계) 투입 후 황화수소 농도 측정

투입장소(2개소) : 제2처리장 분뇨 저류조, 제3처리장 농축 저류조

투입농도 및 투입량(최조 구매량: 400톤, 50,960천원)

구분	운영기간	2소화조		3소화조
		투입농도 (ppm)	투입량 (톤/일)	투입농도 (ppm)	투입량 (톤/일)
1차	8/28~9/15	200	1	400	5.6
2차	9/16~10/7	400	2	200	2.8
3차	10/8~10/27	600	3	0	0

<투입 개략도>

※ 탈황설비 현황

구 분	처리방식	용량(㎥/일)	수량	설치년도	비 고
제2처리장	습식(액상촉매)	20,000	1조	2009. 9.	미가동(교체 예정)
제3처리장	습식(액상촉매)	20,000	1조	2009. 9.	가동
	습식(철킬레이트)	50,000	1조	2018. 2.	가동
	건식(탈황제)	50,000	1조	1990. 1.	미가동(VOC 제거용)

- 건식탈황기는 유분 및 VOC제거용으로 사용하고 있어 탈황기능이 없음

□ 운영결과

❍ 황화수소 농도 변화: 무기응집제(철계) 투입 후 황화수소(H2S) 농도 분석

운영기간 (투입농도)	2소화조			운영기간 (투입농도)	3소화조
	최고	최저	평균		최고	최저	평균
8/1~8/27 (투입전)	2,232	1,140	1,724	8/1~8/27 (투입전)	2,325	985	1,411
8/28~9/15 (200ppm)	1,520	870	1,211	8/28~9/15 (400ppm)	1,788	655	1,127
9/16~10/7 (400ppm)	1,210	890	956	9/16~10/7 (200ppm)	1,070	759	1,495
10/8~10/27 (600ppm)	960	146	661	10/8~10/27 (0ppm)	1,420	960	1,162

[H2S 농도 측정값]

□ 이온변화 분석

❍ 무기응집제(철계) 투입 후 철(Fe), 황(S) 거동 분석(2019.10.8)

분석 항목	2소화조			3소화조
	유입저류조 (ppm)	농축저류조 (ppm)	반류수 (ppm)	유입저류조 (ppm)	농축저류조 (ppm)	반류수 (ppm)
철(Fe)	111	859	3	185	655	4
황(S)	111	19	45	122	108	28

무기응집제 투입시 철이온은 슬러지에 많이 들어가고, 황이온은 반류수로

많이 나와야 함

2, 3처리장 모두 철 이온이 슬러지에 많이 들어갔으나, 3처리장은 황이온이

제대로 처리 되고 있지 않은 것으로 나타남

□ 소화조 운영인자 변화 분석

❍ 무기응집제(철계) 투입 후 유기산, 알칼리도, pH 분석

운영기간 (투입농도)	2소화조			운영기간 (투입농도)	3소화조
	유기산	알칼리도	pH		유기산	알칼리도	pH
6월	220	4,620	7.6	6월	115	3,150	7.5
7월	287	5,080	7.7	7월	164	3,182	7.7
8월	298	4,860	7.9	8월	248	3,337	7.8
8/28~9/15 (200ppm)	247	4,850	7.8	8/28~9/15 (400ppm)	191	3,020	7.7
9/16~10/7 (400ppm)	234	4,920	7.8	9/16~10/7 (200ppm)	143	2,435	7.7
10/8~10/27 (600ppm)	216	3,610	7.9	10/8~10/27 (0ppm)	219	2,670	7.6

소화조 운영인자가 증가 또는 감소 되었으나, 운영상 문제점은 발견되지 않음

□ 후속공정 영향 분석

❍ 탈수기동 공정 변화: 무기응집제(철계) 투입 후 탈수케익 분석

운영기간 (투입농도)	탈수기동 A			운영기간 (투입농도)	탈수기동 B
	일평균 발생량 (톤)	평균 함수율 (%)	응집제주입율 (ppm)		일평균 발생량 (톤)	평균 함수율 (%)	응집제주입율 (ppm)
6월	344	77.4	0.757	6월	320	78.9	0.674
7월	367	77.5	0.727	7월	316	78.2	0.658
8월	261	76.5	0.648	8월	280	78.0	0.684
8/28~9/15	270	76.8	0.724	8/28~9/15	304	77.9	0.657
9/16~10/7)	351	77.2	0.736	9/16~10/7	285	78.6	0.661
10/8~10/27	357	78.1	0.722	10/8~10/27	260	78.6	0.682

❍ 건조기동 공정 변화: 무기응집제(철계) 투입 후 대기배출시설 환경오염도 분석

운영기간 (투입농도)	건조시설(구)			운영기간 (투입농도)	건조시설(구)
	NOx (ppm)	SOx (ppm)	미세먼지		NOx (ppm)	SOx (ppm)	미세먼지
6월	34.4	24.9	16.1	8/28~9/15	80.4	1.8	10.7
7월	26.4	65.8	20.1	9/16~10/7	36.0	38.4	13.8
8월	31.7	22.3	13.8	10/8~10/27	36.7	21.5	10.5

후속공정에서의 운영상 문제점은 발견되지 않음

Ⅲ		검토사항

□ 무기응집제 추가 구매 검토

❍ 무기응집제 구매 검토 안

구분	무기응집제 약품 구매량 검토
	방안 설명	구매량(톤)	금액(천원)	H2S 운영 목표(ppm)
1안	2소화조 시범운영	180	23,400	0
2안	3소화조 시범운영	780	101,400	0
3안	2, 3소화조 시범운영	960	124,800	0
4안	잔량약품 자연소진	0	0	200

- 무기응집제 800~1,000ppm 투입시 황화수소(H2S) 농도가 0pmm이 되는 시점의 구간확인이 필요하고, 소요예산을 고려하였을 때 1안이 가장 적절한 것으로 판단됨

❍ 무기응집제 추가구매량 산정 (추가 구매량: 180톤, 23,400천원) (단위: 톤)

운영기간	2소화조				3소화조
	필요량	최초 구매량	사용량	잔량	필요량	최초 구매량	사용량	잔량
8월		232	4	228		168	22	146
9월			45	183			126	20
10월			80	103			20	0
11월	176		124	155	781		347	434
12월			155	0			434	0

❍ 예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 약품비(02)

Ⅳ		추진 계획

□ 최종운영결과 보고서 작성 및 평가(12월)

❍ 무기응집제 추가 구매 후 시범운영 시행결과 분석

❍ 후속공정의 탈수 슬러지내 황(S) 및 인(P) 농도 변화 분석

❍ 공정도입 여부 등 경제성 분석

❍ 2020년 탈황설비 교체 사업 집행여부 판단.  끝.