문서번호	소방행정과-13451
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
서무담당	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
이태균	代강창권	안서용	11/04 권오덕
협 조

- 질소산화물 등 대기오염물질 배출감소를 위한 -

구로소방서 친환경(저녹스) 보일러 설치 계획

2019.  11.

구로소방서 친환경(저녹스) 보일러 설치 계획

미세먼지 배출량이 문제됨에 따라 친환경(저녹스) 보일러를 설치하고 대기오염의 주범인 질소산화물(NOx)의 발생량을 감소시키고자 함

Ⅰ		추진근거

	소방행정과-435호(2019. 1. 10.)『2019년 구로소방서 청사시설 관리계획』
	소방행정과-902호(2019. 1. 24.)『2019년 소방관서 시설물 유지 보수 예산배정 내역 알림』
	「비상·상시 미세먼지 관리 강화대책 발표」 (2018. 11. 12.)

Ⅱ		추진배경

미세먼지 관리를 위해 사업장 내 보일러 대기오염물질 배출기준 강화

(단위 : ppm)

구 분	‘14년 이전 설치	‘15년 이후 설치	‘20년 이후(40톤이상)
현 행	150	60	-
강화·신설	60	40	20(신설)

대기오염물질 배출 사업장에 대하여, 대기배출부과금 제도 시행 예정(2020년 1월)

→ 대기환경보전법 제35조(배출부과금의 부과·징수)

공공기관에서 운영 중인 보일러에 대해서도 저녹스 보일러로 교체토록 협조 요청

※ 저녹스(저 NOx) 버너 : 보일러에서 연소하는 불꽃에 작은 보조 불꽃을 붙여,

새는 가스를 잡아 효율을 높여주는 버너

구분	일반버너	저녹스버너
구조 및 방식	공기와 연료를 단순 혼합하는 연소방식	분할화염・연소가스 재순환・2단 연소방식
보일러 효율	1차 연소만으로 열전달이 이루어지므로 배기가스 열손실이 큼	2단연소, 연소가스 재순환으로 열이용 효율이 향상
배기 가스	온도가 높음(열손실이 많음)	온도가 낮음(기존 대비 10%)

	장 점
	- 화염의 온도를 낮춤으로써 고온에 의한 질소산화물(Thermal NOx) 생성 억제
	- 열이용 효율이 향상되어 연료 소모량 감소로 인한 이산화탄소 배출저감 효과
	- 완전 연소를 실현하고, 가스 소모를 줄여 유지관리비용 절약

Ⅲ		추진방향

	저녹스 버너는 현재 공장·사업장에서 사용하는 대용량만 생산되고 있어, 공공기관 등 소규모 건물에 교체 설치 불가
	저녹스검사인정서 및 고효율에너지기자재 인증서를 발급받은 친환경 캐스케이드 방식 보일러로 대체 사용함으로써 질소산화물 및 이산화탄소 배출량 감소 가능

※ 캐드케이드 방식 : 난방·온수보일러를 개별로 병렬 연결하여 설치 용량을

최소화하며, 콘덴싱 효과로 대기오염물질을 감축하는 방식

Ⅳ		추진개요

추 진 대 상

부 서 명	교 체 대 상	교 체 용 량	기존제품 생산연도
신도림119안전센터	난방보일러(온수겸용)	10만 kcal	2010년
시흥119안전센터	온수보일러	5만 kcal	2010년

	배정예산	:	금20,400천원(금이천사십만원)
	소요예산		신도림 : 18,513천원
			시 흥 : 2,472천원
	예산과목	:	직무환경개선 / 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비

Ⅴ		계약추진

	계 약 방 법	:	수의계약(여성기업)
	- 지방자치단체를 당자사로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 마(여성기업) - 행정안전부 예규 제39호(2018.7.9.)호『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5호 수의계약 운영요령 제3절 수의계약 대상과 운영요령 제2호 금액기준에 따른 2인 견적서 제출 수의계약

Ⅵ		추진일정

	기초 자료조사	:	2019. 11. 4. ~ 2019. 11. 6.
	수의시담 공고	:	2019. 11. 6.
	계약체결 및 시공	:	2019. 11. 6. ~ 2019. 11. 20.
	검수 및 준공	:	2019. 11. 20. ~ 2019. 11. 22.

Ⅶ		기대효과

저녹스검사인증서를 받은 제품으로써 교체함으로써 질소산화물 발생량 감소

보일러 가동 시 발생되는 미세먼지 배출량 최소화.  끝.