문서번호	물순환정책과-18813
결재일자	2019.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
강신욱		이웅희	11/05 정훈모
협 조

2019년

물놀이형 수경시설 점검 결과 보고

2019. 11

물순환안전국

물순환정책과

2019년

물놀이형 수경시설 점검 결과 보고

서울시 내에서 운영 중인 각 기관별 물놀이형 수경시설에 대한 수질 및 관리실태를 검검하고 그 결과를 보고 드림.

□ 기관별 운영 현황

종로구	중구	용산구	광진구	동대문구	중랑구	성북구	강북구	도봉구
3	3	2	1(1)	5	17	6	7	25
노원구	은평구	양천구	강서구	구로구	금천구	영등포구	동작구	관악구
7	5	4	13	10(1)	2	5	5	9
서초구	송파구	강동구	서울시	공단	민간	자치구		합계
5	7	17(1)	21	4	4	(3)		187

- 서울시 운영 21개소는 환경부(한강유역환경청)에서 관리

- 서울시 관리 대상(166개소) 중 조경과 관리 155개소, 물순환정책과 관리 11개소

※ 물순환정책과 관리 대상(11개소) : 공단 운영 4개소, 민간 운영 4개소(용산 1, 광진 2, 서초 1개소), 자치구 운영 중 공원외 지역 3개소(광진 1, 구로 1, 강동구 1개소)

□ 점검 개요

○ 점검대상: 물놀이형 수경시설 166개소

- 전체 187개소 중 서울시 점검 166개소 환경부 점검 21개소

○ 점검기간: 2019. 7월 ~ 9월

○ 점검방법

- PH, 유리잔류염소: 현장 측정

- 대장균, 탁도: 서울시 보건환경연구원에 의뢰

○ 점 검 자

- 물순환정책과: 물순환정책팀 강신욱 외 1

- 조경과: 조경관리팀 3명

❍ 점검내용

- 수질 및 관리기준 적정 준수 여부

측정항목	pH	유리잔류염소 (mg/L)	대장균 (개체수/100mL)	탁도 (NTU)
수질기준	5.8∼8.6	0.4∼4.0	200미만	4 이하

※ 오존 및 자외선 소독시설은 유리잔류염소 측정 제외

- 운영기간 중 15일마다 1회 이상 수질검사 실시 여부

- 소독, 저류조 청소, 안내판 설치 등 관리기준 준수 여부

□ 점검 결과

계	적 합	부 적 합	미 가 동	비고
166	152	-	14	노후 또는 타공사에 따른 미가동

※ 155개소 중 적합 141개소 미가동14, 환경부 점검 21개소 적합(별도시행)

○ 가동 중지 시설 현황(14개소, 2020년 정상 가동 예정)

연번	관리청	시설명	시설종류	비 고
1	종로구	우정총국광장	바닥분수	노후화 및 노숙자목욕으로 인한 잦은 고장
2		원남사거리	바닥분수	원남사거리- 창덕궁 담장보행로 사업으로 중지
3	용산구	새나라 어린이공원	바닥분수	노후화로 인한 재정비
4	중랑구	신내공원	바닥분수	노후화로 인한 재정비
5		상봉동 소공원	바닥분수	노후화로 인한 재정비
6	강북구	색동 어린이공원	바닥분수	공원 재조성에 따른 중지
7	도봉구	장흥문화의거리	바닥분수	노후화로 인한 재정비
8		무지개어린이공원	바닥분수	공원 재조성에 따른 중지
9		방학사계광장 겨울마당	물놀이장	공원 공사로 인한 중지
10	은평구	은평 평화공원	바닥분수	재정비 후 비접촉형으로 전환 예정
11	양천구	하늘마루 어린이공원분수	바닥분수	노후화로 인한 재정비
12	강동구	명일근리공원(상일동산)	바닥분수	노후화로 인한 재정비
13		상징가로공원	바닥분수	노후화로 인한 재정비
14		둔촌어린이공원	바닥분수	노후화로 인한 재정비

□ 점검 사진

수질 및 관리실태 현장확인		수경시설이용현황판 확인
PH 및 염소 측정기		PH 및 염소 측정기

붙임: 1. 수경시설 점검 결과 1부. 끝.