＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [노원구민회관~태릉입구역간 송배수관 정비공사외 1건]

1. 급수운영과-22326(2019.10.31.), 22474(2019.11.04.)호와 관련입니다.

2. 귀 과에서 의뢰한 상수도 공사후 통수전 수질검사에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

연번	검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
1	‘19.11.05. (13:50)	중계동 27-85~34-5외 7개소 배급수관 정비공사	D=80~300mm L=1,751m	8구간	공릉동 680-8 앞 소화전	0.17	0.36	적합
2	‘19.11.05. (14:30)	노원구민회관~태능입구역간 송배수관 정비공사	D=600~700mm L=2,070m	2구간	공릉동 680-10 앞 소화전밸브	0.16	0.38	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	백종준		수질팀장	이인형		행정지원과장	11/05 代김효선
협조자
시행	행정지원과-22739	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3253	/전송	02-3146-3279	/	bjj20@seoul.go.kr	/	대시민공개