문서번호	정수시설과-10478
결재일자	2019.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우		유영춘	11/04 代이상봉
협 조
	행정관리과장			이상봉
	정수과장			정종기
	주무관			양묘식
	주무관			전윤호

정수센터 및 풍납취수장 전기설비 안전진단 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 및 풍납취수장 전기설비 안전진단 실시계획

안전한 전기설비 운영 및 사고예방을 위한 정수센터 및 취수장 전기설비 안전진단을 실시 안정적인 아리수 생산과 공급에 만전을 기하고자 함

▣ 추진근거

전기사업법 시행규칙 제44조 제2항 제7호 및 전기안전관리자의

직무에 관한 고시 제2장 제3조 제2항

정수시설과-355(2019.1.11.)호

- 2019년 전기설비 안전관리 추진 계획

▣ 시설현황

정수센터 : 14,000kW(특고압)

취 수 장 : 5,000kW(특고압)

변압기현황

구 분	용 도		용량(kVA)	규 격	대수	제작일자	비고
정수센터	1 정수장	주변압기	5,000	3φ 22.9kV/6.6kV	2	06.7	Oil
		중계펌프장	1,500	3φ 22.9kV/380-220V	2	11.12	몰드
	2 정수장	주변압기	7,500	3φ 22.9kV/6.6kV	2	09.6	Oil
취수장	주변압기		5,000	3φ 22.9kV/6.6kV	2	06.6	Oil
	동력,전등용		300	3φ 6.6kV/380-220V	2	04.12	몰드

발전기현황

장 소	용 량	발전전압	정격전류(비상/연속)	제작년월일
풍납취수장	130kW(옥내용)	380-220V	247/224[A]	‘13.6
다목적관리동	115kW(옥내용)	380-220V	218/190[A]	‘91.5
2정수장	750kW(옥내용)	380-220V	1424/1293[A]	‘09.6

수변전설비 현황

구 분		계	특고반 22.9kV	6.6kV 반				MCC반
				계	고압반	기동반	저압반
합 계		153	35	118	36	24	30	28
정수센터	계	126	23	103	31	18	26	28
	1정수장	31	2	29	7	6	8	8
	2정수장	95	21	74	24	12	18	20
풍납	취수장	27	12	15	5	6	4	-

▣ 진단기관

한국전기안전공사(정수센터 : 서부지사, 풍납취수장 : 동부지사)

▣ 진단일정

‘19.11.19 : 예비라인 안전진단(정수센터만 실시)-무단전

‘19.11.20 : 정수센터, 풍납취수장 안전진단-단전

단전시간 : 13:00 ~ 15:30(2시간30분)

※ 차단기 개방 진단 및 검사 완료후 차단기 투입완료시까지

※ 안전진단실시 시간에 정수센터내 한전개폐기 교체작업 실시

▣ 진단방법 : 주·예비계통 차단기 개방, 인출 후 진단 실시

주, 예비계통 차단기 인터록회로로 구성되어 있어 동시 개방상태에서만 시험가능

▣ 진단내용

주·예비계통 수·배전반 보호계전기 연동 및 차단기 동작시험

전력기기 열화상 및 이상발열 측정

절연내력, 절연저항, 접지저항 측정

변압기 안전여부(절연유 내압시험, 산가시험, 누유, 외관상태 등)

전원품질분석 및 진단

전기설비기술기준 적합여부

전기설비 안전사고 예방 등을 위한 전력설비 계통 검토 및 대안 제시

▣ 배수지별 공급현황

구분	배수지	시설용량 (㎥)	규 격	급수량 (㎥/일)	단수시 공급 가능예상시간	급수구역	전화번호
1 정 수 장	목동	60,000	70×50×6×3지	100,437	8~10h	강서구 15개동 양천구 6개동	3146-4079~81
	신정	50,000	64×43×6×3지	126,131	8h	양천구 8개동 구로구 8개동	3146-4079~81
	신월	40,000	45×51×5.8×3지	44,570	10h	강서구 2개동 양천구 7개동	3146-4079~81
2 정 수 장	금천	60,000	46×76×3×3지	120,000	12h	금천구 8동 구로구 1개동	3146-4679
	우장산	30,000	60×30×6×3지	58,594	8h	강서구 17개동	3146-4079~81

긴급상황시 조치계획

- 점검 중 이상상황 발생시 즉시 계통보고 후 관련사항 조치

- 단전 예상시간을 초과한 진단으로 단수가 예상될 경우, 진단을 중지

하고 설비를 정상운전하며, 미실시 부분은 추 후 별도 실시

▣ 예산현황

진단금액 : 금23,485,220원

- 정수센터 : 금16,786,660원

- 취 수 장 : 금6,698,560원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비(원수 및 취수비),

사무관리비(일반수용비)

수수료 지출

- 한국전기안전공사 납부고지서에 의한 납부

▣ 행정사항

본부 및 해당 사업소 유관부서에 단전계획 통보

단시간에 많은 시설을 점검하는 관계로 지원근무에 따른 조기

출근자 시간외 근무 인정

정수과 협조 사항

- 각 배수지 최고수위 및 정수지 적정수위 유지

- 약품 및 염소투입기, 워터챔프 등 가동상태 확인

- 근무자 사전교육 실시 후 현장 배치

- 수질계측기 점검 및 관리(가동상태 확인)

붙 임 : 1. 세부추진사항 1부

2. 안전진단 신청서 2부

3. 견적서 2부

4. 수수료 산출내역 1부.  끝.