＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처
제목	공사현장 실정보고(SP1500mm 철거관 횡방향 절단공 추가 외 1건)에 대한 회신

1. 서울시설공단 공사감독2처-16065(2019.10.24.)호 및 16385(2019.10.29.)호와 관련입니다.

2.『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(SP1500mm 철거관 횡방향 절단공 추가 외 1건)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
SP1500mm 철거관 횡방향 절단공 추가	○ 본 공사는 독산동길 4차선 도로중 2개 차선을 점유하고 나머지 2개 차선으로 양방향 차량을 통행시키는 등 현장여건이 협소한 상황임을 감안하여 철거된 기존관 SP1500mm를 원형 그대로 도심지 현장에서 상차 및 운반시 안전사고의 위험이 클 것으로 판단되므로, 안전을 고려하여 철거된 기존관을 횡으로 추가 절단하여 상차 및 운반하고자 하는 시공사 의견은 타당하다고 판단됨.	○ 철거가 필요한 기존관(SP)의 관경이 1500mm로 대형관이며, 협소한 현장여건으로 인해 운반차량에 상차를 위해 관 이동시 안전사고의 위험이 있음. ○ 아울러, 현장 집하장인 독산배수지는 차량 진입로가 가파른 경사로로철거관 운반시 자칫 차량에서 관이 이탈하여 사고발생의 위험이 있는 바, ○ 만에 하나 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 효율적으로 공사를 시행하기 위해 공단 및 시공사에 검토한 바와 같이 상기 철거관을 안정적으로 운반할 수 있는 적정 크기로 절단하여 운반하는 것이 타당할 것으로 판단되어 실정보고 승인을 통보하고 추후 설계변경시 정산조치 하고자 함.
기존관 SP1500mm 일부구간 폐쇄	○ 폐쇄구간 A부 약 10m는 통신관로 및 상수도 600mm 저촉으로 남부수도사업소 현장 담당자와 협의 후 부득이 기존관 내부에 DP800mm를 부설하고 환토재 충진 및 조적시공으로 마감처리 하며, ○ 폐쇄구간 B부 약 56m는 기존관 상단에 위치한 도시가스 저촉으로 기존관 철거가 어려워 우회시공 후 기존관 1500mm를 폐쇄 및 충진하는 것이 타당한 것으로 판단됨.	○ 노후 송배수관 정비공사 시행시 기존관 철거 후 신설관 부설을 원칙으로 하나, 공사1구간 시·종점부에 지장물(통신관 및 가스관)로 인해 기존관 철거시 안전사고 발생위험과 유관기관 시설물 파손 등이 크게 우려되는 바, ○ 공단 검토의견과 같이 상기 1구간 시·종점부 일부구간에 대해서 부득이 기존관 철거 대신 폐쇄토록 실정보고 승인을 통보하고 철거물량 증감과, 폐쇄공 증가 등 변동사항에 대해서는 추후 설계변경 후 정산조치 하고자 함.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		주무관	류태현		급수운영과장	전결 11/06 代서규석
협조자
시행	급수운영과-20837	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)