문서번호	정수시설과-5597
결재일자	2019.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
노성제		전결 11/06 김석정
협조	주무관		윤좌헌
	주무관		이형문

CO2 기화기 제어반 정비 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

CO2 기화기 제어반 정비 계획 보고

원수 pH 조절을 위한 CO2 투입설비의 노후(고장) 부품을 교체하여 수돗물 생산에 만전을 기하고자 관련 계획을 수립하여 보고 드림.

Ⅰ		시설 현황

위치	시설명	규 격	설치년도	납품업체
착수정	CO2 투입설비	- 저장탱크: 30톤 2기 - 기화기: 36kW 2대(전열온수식) 급속분사교반기 2대 투입장치 3조 기타: pH 콘트롤러, 현장 제어반 등	2009. 3.	동방수기

※ CO2(이산화탄소): pH 조절용 약품으로써 갈수기에 pH를 낮추는데 사용.

Ⅱ		점검 결과

□ 점 검 자: 정수과 윤좌헌, 이용철, 정수시설과 노성제, 송용배, 이형문

동방수기 직원

□ 점검결과

○ 본 설비는 착수정에 위치하여 원수의 pH 상승 시 적정량의 CO2를 자동으로 투입하는 장치로써,

○ 저온 상태인 CO2의 기화열을 흡수하기 위한 기화기(1호)의 제어반 내 일부 부품이 열화되거나 기능이 불량하여 정상적인 제어가 안됨.

○ 고장내용

- 제어 전원용 변압기가 소손되고 바로 옆에 위치한 전자접촉기, 열동계전기 1조가 열화됨.

- 온도조절기 2조 중 1조 작동 불량으로 현재 수동 설정 상태임.

- 온도계(온도스위치)의 보호 접점 불량으로 빈번한 ON, OFF 동작 발생(변압기 소손 및 전자접촉기 열화의 원인으로 추정됨)

○ 임시조치

- CO2 투입 설비를 납품한 업체(동방수기)에서 긴급 출동하여 소손된 변압기와 열화된 전자접촉기, 열동계전기 1조를 교체하고 현재 정상 운전 중임.

□ 점검 사진

기화기 전체 모습(좌측이 1호)	기화기 1호 제어반 내부(전자접촉기 열화, 변압기 소손)

Ⅲ		조치 계획

□ 상기 설비는 정수처리에 필요한 약품의 원활한 공급을 위해 필요한 중요 설비로서 상시 안정적인 가동상태를 유지해야 하므로, 소손 또는 열화되어 제 기능을 하지 못하는 부품을 신품으로 교체하여 동절기 시설 운영에 만전을 기하고자 함.

○ 교체대상: 기화기(1호) 제어반 내의 작동이 불량한 부품(변압기 1개, 전자접촉기·열동계전기 3조, 온도조절기 2개, 온도계 1개)

□ 조치방법: 본 설비 납품 업체인 동방수기에 의뢰하여 정비.

□ 소요예산: 954,800원

- 예산과목: 상수도사업비용,영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수장 시설 유지보수)

□ 지출방법: 정비 완료 후 정수시설과 법인카드로 결제.

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.